## 통합문서 (hidden)
통합 문서
1. 목적 및 현황 가. 목적 1) 요구사항부터 검증 항목, 회로도, 시험 결과까지 하나의 흐름으로 연결된 통합 문서 체계 구축. 2) 문서 검색 시간 단축 및 업무 효율 향상. 나. 현황 1) 요구사항과 검사 항목이 직접적으로 연결되어 있지 않음. 2) 수정사항 발생 시 관련 문서를 각각 찾아 수정해야 함. 3) 문서 위치가 분산되어 있어 검색 및 관리에 시간이 소요됨. 2. 개선 사항 및 기대 효과 가. 개선 사항
항목 | 변경 전 | 변경 후
문서 체계 | 요구사항, 회로도, 검사표 문서 분리 관리 | 하나의 통합된 문서로 구성
문서 수정 절차 | 문서별 개별 수정 | 통합 문서 내 일괄 관리 구조 적용
표1. 개선 사항 나. 기대 효과
항목 | 기대 효과
요구 사항 추적성 | 각 요구사항에 대응하는 검증 항목 및 결과를 1:1 매칭하여 추적성 확보
검색 및 확인 | 검색 시간을 최소화하여 업무 처리 속도 향상
문서 간 이해도 | 하나의 흐름으로 구성되어 이해도 향상
표2. 기대 효과 3. 향후 계획 가. 표준 템플릿 수립 및 반복 적용을 통한 항목 구성 및 작성 방식 표준화. 나. 향후 SOP, 사용설명서 등 운영 및 유지관리 문서까지 단계적으로 문서 체계 확장.

## 표지
항목 | 내용
문서명 | MXC-HIN1 FW 설계 관리 문서
제품명 | MXC-HIN1
작성자 | 권경주
검토자 | 권경주
승인자 | 이현진
제정일 | 2026-05-15
최종 수정일 | 2026-06-10
문서 상태 | 초안■ / 검토중□/ 승인□ / 폐기□ ■□

## 2. 변경이력 (hidden)
변경 이력
Rev | 날짜 | 작성자 | 변경 내용
0 | 2026-05-15 | 한제범 | 최초 작성

## 1. 요구사항 명세서
MXC-HIN1 요구사항 명세서
|  | 작성일 | 2026-05-15 |  | 문서버전 | Ver 0.1
번호 | 요구사항 ID | 분류 | 상세분류 | 기능명 | 기능 설명 | 검증
1 | REQ_FW_001 | 통신 | RS485 | 물리 인터페이스 | 펌웨어는 PLC(Omron 또는 LS) 통신을 위한 기본 물리 인터페이스로 RS485 포트 1개를 제공해야 한다. | 디버거 또는 설정 확인을 통해 SYSCLK 250MHz Peripheral Clock ThreadX Tick 주기가 설정값과 일치하는지 확인한다.
2 | REQ_FW_002 | 통신 | 사용 채널 정의 | 통신 포트 설정 | 펌웨어는 PLC 통신용 포트와 사용 채널을 다른 통신 포트와 구분하여 정의해야 한다. | 부팅 후 GPIO 입력 Read 값과 출력 초기 상태가 정상인지 확인한다.
3 | REQ_FW_003 | 통신 | Half-duplex 설정 | 통신 포트 설정 | 펌웨어는 PLC RS485 통신 포트를 Half-duplex 방식으로 설정할 수 있어야 한다. | SPI Clock CS 제어 MOSI/MISO 신호가 정상 동작하는지 확인한다.
4 | REQ_FW_004 | 통신 | RS485 Direction 제어 | Physical Signal 관리 | 펌웨어는 PLC RS485 송신 전 TX Enable 상태로 전환하고 송신 완료 후 RX Enable 상태로 복귀해야 한다. | 각 AI 채널에 기준 신호를 인가하고 ADS8678 Raw 값이 정상 갱신되는지 확인한다.
5 | REQ_FW_005 | 통신 | RS485 Driver 처리 | Driver 계층 | 펌웨어는 PLC 통신 포트의 RS485 Driver 초기화, 송신, 수신, Error 처리를 수행해야 한다. | 부팅 시 EEPROM Read 동작과 Parameter Load 동작이 정상 수행되는지 확인한다.
6 | REQ_FW_006 | 통신 | Custom Protocol | Protocol 계층 | 펌웨어는 PLC와 연동하기 위해 사양서에 정의된 PLC 통신 프로토콜을 처리해야 한다. | EEPROM에 저장된 Parameter가 부팅 시 정상 Read되는지 확인한다.
7 | REQ_FW_007 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 고기능모듈에 입력된 상태 신호를 PLC 송신 데이터 영역에 Mapping해야 한다. | 정상 EEPROM Data에서는 무결성 검사가 통과하고 손상 Data에서는 무결성 오류가 발생하는지 확인한다.
8 | REQ_FW_008 | 통신 | 제어 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 PLC에서 수신한 User Interface Output 제어 데이터를 내부 출력 제어 데이터로 Mapping해야 한다. | EEPROM CRC 또는 Checksum 오류 조건에서 Default Parameter가 적용되는지 확인한다.
9 | REQ_FW_009 | 통신 | 수신 데이터 검증 | 수신 처리 | 펌웨어는 PLC에서 수신한 User Interface Output 제어 데이터의 길이, 범위, 유효성을 검사해야 한다. | EEPROM에 저장된 Network Parameter가 부팅 후 내부 설정값에 반영되는지 확인한다.
10 | REQ_FW_010 | 통신 | Command 실행 요청 | Command 처리 | 펌웨어는 PLC에서 수신한 User Interface Output 제어 명령을 출력 제어 처리로 전달해야 한다. | EEPROM에 저장된 Modbus 운전 Parameter가 부팅 후 내부 설정값에 반영되는지 확인한다.
11 | REQ_FW_011 | 출력 | 출력 명령 처리 | GPIO Output | 펌웨어는 PLC에서 수신한 User Interface Output 명령에 따라 대상 출력을 제어해야 한다. | Master에서 설정된 Slave IP로 Ping 및 Modbus TCP 접속이 가능한지 확인한다.
12 | REQ_FW_012 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 고기능모듈 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기적으로 송신하거나 응답 데이터에 반영해야 한다. | Master에서 TCP Port 502로 접속 후 Modbus TCP 통신이 가능한지 확인한다.
13 | REQ_FW_013 | 통신 | 수신 Timeout 감지 | Timeout 관리 | 펌웨어는 설정된 시간 동안 PLC 통신 수신이 없으면 수신 Timeout 상태를 감지해야 한다. | PC에서 USB 연결 후 Network Parameter 설정 및 Firmware Download 기능이 정상 동작하는지 확인한다.
14 | REQ_FW_014 | 통신 | Response 미수신 감지 | 통신 Fault 감지 | 펌웨어는 PLC 요청/응답 통신에서 응답 누락 또는 통신 미수신 조건을 감지해야 한다. | 부팅 후 각 Thread가 생성되고 실행 상태로 진입하는지 확인한다.
15 | REQ_FW_015 | 보호/안전 | 통신 Offline Fault | 통신 Fault | 펌웨어는 PLC 통신 Offline 조건이 발생하면 통신 Fault 상태로 관리해야 한다. | 각 DI 입력을 ON/OFF하여 내부 상태값과 Modbus Read 값이 일치하는지 확인한다.
16 | REQ_FW_016 | 통신 | RS485 | 물리 인터페이스 | 펌웨어는 H/J Controller 통신을 위한 RS485 포트 1개를 제공해야 한다. | 짧은 노이즈 입력에서는 상태가 변경되지 않고 안정 입력에서만 상태가 변경되는지 확인한다.
17 | REQ_FW_017 | 통신 | 사용 채널 정의 | 통신 포트 설정 | 펌웨어는 H/J Controller 2대 이상 최대 3대가 동일 RS485 포트를 통해 통신할 수 있도록 대상 채널을 정의해야 한다. | 각 Inlet Open/Close 센서 입력 시 해당 Inlet 위치 상태가 정상 변경되는지 확인한다.
18 | REQ_FW_018 | 통신 | Master/Slave 설정 | 통신 포트 설정 | 펌웨어는 H/J Controller 통신에서 장치별 통신 역할과 Node/ID 기준을 설정해야 한다. | 각 Scraper Forward/Backward 센서 입력 시 해당 위치 상태가 정상 변경되는지 확인한다.
19 | REQ_FW_019 | 통신 | RS485 Direction 제어 | Physical Signal 관리 | 펌웨어는 H/J Controller RS485 송수신 전환을 위해 Direction 신호를 제어해야 한다. | Fault 입력 2점을 각각 ON/OFF하여 내부 Fault 상태와 Modbus Read 값이 정상 변경되는지 확인한다.
20 | REQ_FW_020 | 통신 | RS485 Driver 처리 | Driver 계층 | 펌웨어는 H/J Controller용 RS485 Driver의 초기화, 송신, 수신, Error 처리를 수행해야 한다. | 각 채널 입력값 변경 시 ADS8678 Raw 값과 내부 AI 상태값이 정상 갱신되는지 확인한다.
21 | REQ_FW_021 | 통신 | Modbus RTU | Protocol 계층 | 펌웨어는 H/J Controller와 Modbus RTU 프로토콜로 통신할 수 있어야 한다. | 각 물리 입력 채널에 기준 신호를 인가하여 대응되는 Inlet Pressure 채널 값만 변경되는지 확인한다.
22 | REQ_FW_022 | 통신 | Custom Protocol | Protocol 계층 | 펌웨어는 Robocare Manual에 정의된 User Protocol을 처리할 수 있어야 한다. | ADS8678 통신 단선 또는 비정상 응답 조건에서 오류 상태와 AI/Sensor Fault Register가 갱신되는지 확인한다.
23 | REQ_FW_023 | 통신 | Address Range 검사 | Address Map | 펌웨어는 H/J Controller별 요청 Address 범위와 접근 가능 영역을 검사해야 한다. | 각 채널에 기준 아날로그 신호를 인가하여 변환값이 정상 범위로 계산되는지 확인한다.
24 | REQ_FW_024 | 통신 | CRC 검사 | Frame/Packet 처리 | 펌웨어는 H/J Controller 통신 Frame의 CRC를 검사해야 한다. | Modbus TCP로 각 Signal Type 설정 후 기준 입력값에 대한 변환 결과가 정상인지 확인한다.
25 | REQ_FW_025 | 통신 | Request 실행 처리 | 요청/응답 통신 | 펌웨어는 H/J Controller별 요청/응답 통신 절차를 수행해야 한다. | Scale Min/Max 변경 후 동일 입력에 대한 변환값이 설정값에 따라 변경되는지 확인한다.
26 | REQ_FW_026 | 통신 | Response Timeout 처리 | Response 처리 | 펌웨어는 H/J Controller에 Command 또는 Request 송신 후 설정 시간 내 Response가 없으면 Timeout으로 판단해야 한다. | Filter Enable/Size 변경 후 압력값 변동 폭과 응답 시간이 설정에 맞게 변경되는지 확인한다.
27 | REQ_FW_027 | 통신 | Command Response Timeout 감지 | 통신 Fault 감지 | 펌웨어는 H/J Controller Response Timeout 발생 시 통신 Fault 조건을 감지해야 한다. | USB로 Network Parameter 변경 명령을 전송했을 때 내부 Network Parameter가 변경되는지 확인한다.
28 | REQ_FW_028 | 보호/안전 | Command Response Timeout Fault | 통신 Fault | 펌웨어는 H/J Controller의 Response 미수신이 기준 횟수 이상 발생하면 Command Response Timeout Fault를 Set해야 한다. | USB로 Network Parameter 조회 명령을 전송했을 때 현재 설정값이 응답되는지 확인한다.
29 | REQ_FW_029 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 H/J Controller 수신 데이터를 프로세스모듈 전달 데이터 구조에 Mapping해야 한다. | 잘못된 IP 형식 MAC 형식 범위 초과 값 입력 시 설정이 거부되거나 오류 응답이 발생하는지 확인한다.
30 | REQ_FW_030 | RTOS | 수신 Thread 연동 | IPC 설계 | 펌웨어는 H/J Controller 수신 데이터를 프로세스모듈 처리 Thread로 전달해야 한다. | USB로 Network Parameter 변경 후 재부팅 없이 변경된 Network 설정이 적용되는지 확인한다.
31 | REQ_FW_031 | 통신 | Error Count 관리 | 통신 진단 | 펌웨어는 H/J Controller별 통신 Error, Timeout, 수신/송신 Count를 관리해야 한다. | USB로 IP Address 변경 후 기존 연결이 정리되고 변경된 IP 기준으로 Modbus TCP 재접속이 가능한지 확인한다.
32 | REQ_FW_032 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 H/J Controller Error 입력 포트를 최소 2점, 최대 3점까지 정의할 수 있어야 한다. | USB 연결 상태에서 Firmware Download 절차가 정상 수행되는지 확인한다.
33 | REQ_FW_033 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 H/J Controller Error 입력 신호별 포트/핀을 설정해야 한다. | USB 연결 상태에서 운전 로그가 USB로 출력되지 않는지 확인한다.
34 | REQ_FW_034 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 H/J Controller Error 입력의 정상/에러 상태 판정 기준을 정의해야 한다. | 각 Modbus 운전 Parameter를 Write했을 때 내부 설정값과 제어 동작에 반영되는지 확인한다.
35 | REQ_FW_035 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 H/J Controller Error 입력의 노이즈성 변화를 방지하기 위해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | Master에서 TCP Port 502로 접속 후 Modbus TCP Server Thread가 연결을 수락하는지 확인한다.
36 | REQ_FW_036 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 H/J Controller Error 입력 상태 변화를 감지해야 한다. | Master 연결 요청이 없는 상태를 5초 이상 유지했을 때 Communication Disconnected 상태가 발생하는지 확인한다.
37 | REQ_FW_037 | 보호/안전 | Warning 조건 검사 | Warning | 펌웨어는 H/J Controller Error 입력이 Error 상태이면 Warning 조건으로 판단해야 한다. | Master 연결 요청이 없는 상태에서 모든 제어 출력이 OFF되는지 확인한다.
38 | REQ_FW_038 | 보호/안전 | Warning Set 처리 | Warning | 펌웨어는 H/J Controller Error 입력 발생 시 해당 H/J별 Warning 상태를 Set해야 한다. | Master 연결 요청 시 connected 상태가 1로 변경되는지 확인한다.
39 | REQ_FW_039 | 보호/안전 | Warning Clear 처리 | Warning | 펌웨어는 H/J Controller Error 입력 해제 시 정의된 복구 조건에 따라 Warning 상태를 Clear해야 한다. | TCP 연결 완료 후 Communication Connected 상태가 설정되는지 확인한다.
40 | REQ_FW_040 | 통신 | Warning 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 H/J Controller Error Warning 상태를 PLC 또는 프로세스모듈 전송 데이터에 Mapping해야 한다. | Master가 Request를 송신하면 수신 대기 중인 Thread가 깨어나 Request를 처리하는지 확인한다.
41 | REQ_FW_041 | 진단 | Warning Log 저장 | Debug Log | 펌웨어는 H/J Controller Error Warning 발생 및 해제 이력을 기록할 수 있어야 한다. | TCP 연결 후 Request를 5초 동안 송신하지 않았을 때 Communication Timeout 상태가 발생하는지 확인한다.
42 | REQ_FW_042 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle 상태용 Inlet#1 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다. | Request 미수신 5초 발생 시 모든 제어 출력이 OFF되는지 확인한다.
43 | REQ_FW_043 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#1 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다. | TCP 연결을 강제로 해제했을 때 Communication Disconnected 상태가 발생하는지 확인한다.
44 | REQ_FW_044 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#1 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다. | TCP 연결 오류 또는 연결 해제 발생 시 모든 제어 출력이 OFF되는지 확인한다.
45 | REQ_FW_045 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#1 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다. | 각 통신 이상 조건 발생 후 Socket이 Relisten 상태로 복귀하여 Master 재접속이 가능한지 확인한다.
46 | REQ_FW_046 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#1 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | 통신 이상 발생 후에도 Modbus TCP Server Thread가 종료되지 않고 재접속 요청을 처리하는지 확인한다.
47 | REQ_FW_047 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#1 Contact 상태 변화를 감지해야 한다. | Function Code 0x17 요청은 정상 처리되고 다른 Function Code 요청은 정상 처리되지 않는지 확인한다.
48 | REQ_FW_048 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#1 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다. | Function Code 0x17 이외의 요청을 송신했을 때 Exception Response가 송신되고 Last Modbus Exception Code가 1로 갱신되는지 확인한다.
49 | REQ_FW_049 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Idle Inlet#1 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다. | 비정상 MBAP Header 요청 송신 시 Header 오류로 처리되는지 확인한다.
50 | REQ_FW_050 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Idle Inlet#1 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다. | MBAP Header 오류 요청을 송신했을 때 Exception Response가 송신되고 Error_MBAP_Count MBAP Header Fault Last Fault Code가 갱신되는지 확인한다.
51 | REQ_FW_051 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Idle Inlet#1 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다. | MBAP Header 오류를 100회 이상 발생시켰을 때 출력 OFF Socket Relisten Error Count Overflow Fault Last Fault Code가 갱신되는지 확인한다.
52 | REQ_FW_052 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle 상태용 Inlet#2 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다. | Slave ID가 일치하는 요청은 처리되고 불일치 요청은 처리되지 않는지 확인한다.
53 | REQ_FW_053 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#2 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다. | Slave ID 불일치 요청을 송신했을 때 Response가 송신되지 않고 Unit ID Mismatch Fault 및 Last Fault Code가 갱신되는지 확인한다.
54 | REQ_FW_054 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#2 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다. | 비정상 PDU 요청 송신 시 PDU 오류로 처리되는지 확인한다.
55 | REQ_FW_055 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#2 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다. | PDU 오류 요청을 송신했을 때 Exception Response가 송신되고 Error_PDU_Count Modbus PDU Fault Last Fault Code가 갱신되는지 확인한다.
56 | REQ_FW_056 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#2 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | PDU 오류를 100회 이상 발생시켰을 때 출력 OFF Socket Relisten Error Count Overflow Fault Last Fault Code가 갱신되는지 확인한다.
57 | REQ_FW_057 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#2 Contact 상태 변화를 감지해야 한다. | 정상 0x17 요청 수신 후 Error_MBAP_Count와 Error_PDU_Count가 0으로 초기화되는지 확인한다.
58 | REQ_FW_058 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#2 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다. | FC 0x17 Write Data 송신 시 내부 Register Map 및 Parameter 값이 변경되는지 확인한다.
59 | REQ_FW_059 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Idle Inlet#2 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다. | FC 0x17 Read 요청 시 지정 Address의 Register 값이 Response에 포함되는지 확인한다.
60 | REQ_FW_060 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Idle Inlet#2 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다. | Timeout 또는 Disconnected 상태 이후 정상 0x17 요청 수신 시 output_control_allowed가 1로 변경되는지 확인한다.
61 | REQ_FW_061 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Idle Inlet#2 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다. | 각 Register Address를 Read했을 때 Address Map 문서의 Reg. No와 내부 배열 인덱스 또는 변환 결과가 일치하는지 확인한다.
62 | REQ_FW_062 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle 상태용 Inlet#3 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다. | 소스 코드 리뷰를 통해 Address Map 배열 직접 접근이 제한되고 각 Thread가 Access API를 통해 Register를 Read/Write하는지 확인한다.
63 | REQ_FW_063 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#3 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다. | Register Owner 표와 소스 코드 구현을 비교하여 담당 Owner 외의 모듈에서 해당 Register를 Write하지 않는지 확인한다.
64 | REQ_FW_064 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#3 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다. | 동시 Read/Write 상황에서 Fault Word Command Register Multi-Register 값이 유실되거나 깨지지 않는지 반복 시험으로 확인한다.
65 | REQ_FW_065 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#3 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다. | 서로 다른 Thread 또는 모듈에서 동일 Bit Word의 서로 다른 Bit를 갱신할 때 기존 Bit 상태가 유실되지 않는지 확인한다.
66 | REQ_FW_066 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#3 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | PLC가 연속 Register를 Read할 때 동일 주기의 데이터 묶음이 일관되게 응답되는지 확인한다.
67 | REQ_FW_067 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#3 Contact 상태 변화를 감지해야 한다. | 각 Command Register에 1을 Write한 후 명령이 1회 수행되고 Register 값이 0으로 Clear되는지 확인한다.
68 | REQ_FW_068 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#3 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다. | Parameter 변경 시 Dirty 상태가 설정되고 EEPROM 저장 완료 후 Dirty 상태가 Clear되는지 확인한다.
69 | REQ_FW_069 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Idle Inlet#3 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다. | 데이터 흐름도와 코드 구조를 확인하여 Modbus TCP Thread가 각 Task로부터 상태 데이터를 IPC로 수집하지 않고 Address Map을 통해 응답하는지 확인한다.
70 | REQ_FW_070 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Idle Inlet#3 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다. | Modbus TCP Thread 코드에 DI/AI/Alarm/Fault 판단 로직이 포함되지 않고 Protocol 처리 및 Address Map 접근 중심으로 구성되어 있는지 확인한다.
71 | REQ_FW_071 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Idle Inlet#3 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다. | Thread 생성 목록에 Fault/Status Manager Thread가 없고 fault_status_manager.c/h와 같은 공통 모듈 형태로 구현되어 있는지 확인한다.
72 | REQ_FW_072 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle 상태용 Inlet#4 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다. | 각 담당 Thread에서 Fault 또는 상태 변경 발생 시 Fault/Status Manager API를 호출하고 해당 결과가 Address Map의 Fault/Status Register에 반영되는지 확인한다.
73 | REQ_FW_073 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#4 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다. | Address Map에 Fault Summary Register가 존재하지 않고 PLC/HMI 진단 로직이 상세 Fault Word 및 Last Fault Code를 기준으로 구성되어 있는지 확인한다.
74 | REQ_FW_074 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#4 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다. | Master가 Firmware Version Register를 Read했을 때 현재 펌웨어 버전 정보가 응답되는지 확인한다.
75 | REQ_FW_075 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#4 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다. | 각 상태 조건을 발생시켰을 때 System Status Register의 해당 Bit가 요구사항과 일치하는지 확인한다.
76 | REQ_FW_076 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#4 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | 각 Fault 조건을 발생시켰을 때 대응되는 상세 Fault Word Bit가 1로 설정되는지 확인한다.
77 | REQ_FW_077 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#4 Contact 상태 변화를 감지해야 한다. | MCU Heartbeat가 주기적으로 증가하고 PLC Heartbeat 미갱신 시 PLC Heartbeat Timeout Fault가 발생하는지 확인한다.
78 | REQ_FW_078 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#4 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다. | 각 오류 조건을 발생시켰을 때 해당 Error Count Register가 증가하는지 확인한다.
79 | REQ_FW_079 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Idle Inlet#4 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다. | 각 Fault 조건 발생 시 Last Fault Code가 정의된 Code 값으로 갱신되고 Fault Reset 처리 후 0으로 Clear되는지 확인한다.
80 | REQ_FW_080 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Idle Inlet#4 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다. | Exception Response 발생 시 Last Modbus Exception Code가 정의된 값으로 갱신되고 정상 Request 또는 Error Count Clear 후 0으로 Clear되는지 확인한다.
81 | REQ_FW_081 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Idle Inlet#4 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다. | 각 Fault 조건별 Last Fault Code 값이 프로토콜 문서의 Fault Code 정의와 일치하는지 확인한다.
82 | REQ_FW_082 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle 상태용 Inlet#5 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다. | 각 Exception 조건별 Last Modbus Exception Code 값이 프로토콜 문서의 Exception Code 정의와 일치하는지 확인한다.
83 | REQ_FW_083 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#5 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다. | Network Parameter와 Modbus 운전 Parameter가 EEPROM 저장 구조에서 구분되어 관리되는지 확인한다.
84 | REQ_FW_084 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#5 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다. | Parameter 변경 직후 EEPROM에 변경값이 기록되고 변경이 없더라도 10분 주기 도달 시 EEPROM 저장 동작이 수행되는지 확인한다.
85 | REQ_FW_085 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#5 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다. | Parameter 변경 저장 후 10분 저장 타이머가 Reset되고 Reset 이후 10분 도달 시 주기 저장 조건이 발생하는지 확인한다.
86 | REQ_FW_086 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#5 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | USB Network Parameter 변경 직후 EEPROM에 변경값이 기록되고 10분 주기 저장 시 Network Parameter가 EEPROM에 기록되는지 확인한다.
87 | REQ_FW_087 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#5 Contact 상태 변화를 감지해야 한다. | Modbus 운전 Parameter 변경 직후 EEPROM에 변경값이 기록되고 10분 주기 저장 시 Modbus 운전 Parameter가 EEPROM에 기록되는지 확인한다.
88 | REQ_FW_088 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#5 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다. | Parameter 저장 후 전원 재인가 시 Network Parameter 및 Modbus 운전 Parameter가 이전 설정값으로 복원되는지 확인한다.
89 | REQ_FW_089 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Idle Inlet#5 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다. | 출력 ON/OFF 명령 및 제어 결과가 실제 DO 상태값과 Address Map의 DO Status Register에 일치하게 반영되는지 확인한다.
90 | REQ_FW_090 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Idle Inlet#5 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다. | Safe-Off 조건 발생 시 Inlet Valve 및 Scraper를 포함한 모든 제어 출력이 OFF되는지 확인한다.
91 | REQ_FW_091 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Idle Inlet#5 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다. | Forced Output Command Write 시 해당 DO가 ON/OFF되고 상태값이 정상 반영되는지 확인한다.
92 | REQ_FW_092 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle 상태용 Inlet#6 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다. | Burn On 또는 Arc On 조건 변경 시 Inlet Open Ready 상태가 정상 변경되는지 확인한다.
93 | REQ_FW_093 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#6 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다. | Enable OFF 상태에서 해당 Inlet Valve 제어 명령이 차단되는지 확인한다.
94 | REQ_FW_094 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#6 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다. | Auto Mode에서 Inlet#1~6 각각 5초 8초 11초 14초 17초 20초 지연 후 Valve 출력이 ON되는지 확인한다.
95 | REQ_FW_095 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#6 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다. | Manual Button 입력 시 해당 Inlet Valve 출력이 ON되는지 확인한다.
96 | REQ_FW_096 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#6 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | Forced Open Button 입력 시 Inlet#1~6 각각 설정 지연 후 Valve 출력이 ON되는지 확인한다.
97 | REQ_FW_097 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#6 Contact 상태 변화를 감지해야 한다. | 각 Interlock 조건 발생 시 해당 Inlet Valve 출력이 차단되는지 확인한다.
98 | REQ_FW_098 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Idle Inlet#6 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다. | Enable OFF 상태에서 해당 Scraper 동작 명령이 차단되는지 확인한다.
99 | REQ_FW_099 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Idle Inlet#6 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다. | Auto 조건에서 Scraper Cycle Time 도달 후 Scraper 출력이 시작되는지 확인한다.
100 | REQ_FW_100 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Idle Inlet#6 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다. | Inlet Open Ready OFF 상태에서도 Manual Scraper Button 입력 시 Scraper가 동작하는지 확인한다.
101 | REQ_FW_101 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Idle Inlet#6 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다. | On Duration OFF 2초 On/Off Count 10회 조건에 따라 출력 파형과 반복 횟수가 일치하는지 확인한다.
102 | REQ_FW_102 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Process 상태용 Inlet#1 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다. | Scraper#1/#2 이후 2초 후 #3/#4 이후 2초 후 #5/#6 순서로 출력이 발생하는지 확인한다.
103 | REQ_FW_103 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#1 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다. | 압력값을 Warning High 기준 초과 상태로 5초 이상 유지하여 Warning 상태가 발생하는지 확인한다.
104 | REQ_FW_104 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#1 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다. | Warning 발생 후 Alarm High 기준 초과 상태로 2초 이상 유지하여 Alarm 상태가 발생하는지 확인한다.
105 | REQ_FW_105 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#1 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다. | 압력값을 Warning Low 기준 미만 상태로 5초 이상 유지하여 Warning 상태가 발생하는지 확인한다.
106 | REQ_FW_106 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#1 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | Warning 발생 후 Alarm Low 기준 미만 상태로 2초 이상 유지하여 Alarm 상태가 발생하는지 확인한다.
107 | REQ_FW_107 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#1 Contact 상태 변화를 감지해야 한다. | Warning High 미발생 조건에서 Alarm High 기준 초과 상태를 2초 이상 유지하여 Hunting High 카운트가 증가하는지 확인한다.
108 | REQ_FW_108 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#1 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다. | Warning Low 미발생 조건에서 Alarm Low 기준 미만 상태를 2초 이상 유지하여 Hunting Low 카운트가 증가하는지 확인한다.
109 | REQ_FW_109 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Process Inlet#1 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다. | Hunting 발생 후 Valve OFF 10초 Redetect Delay 재판정 동작이 정상 수행되는지 확인한다.
110 | REQ_FW_110 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Process Inlet#1 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다. | Hunting 카운트 5회 기준 Alarm 판단과 1초 Reset Period 또는 Restart/Reset 명령 입력 시 카운트 초기화를 확인한다.
111 | REQ_FW_111 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Process Inlet#1 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다. | Fault 입력 발생 시 Fault Alarm 상태가 발생하고 출력 제한 조건이 적용되는지 확인한다.
112 | REQ_FW_112 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Process 상태용 Inlet#2 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다. | 센서 조합 이상 10초 유지 조건과 동작 중 Forward 미감지 조건에서 Scraper Position Fail Warning이 발생하는지 확인한다.
113 | REQ_FW_113 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#2 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다. | Valve Open 출력 후 Close 입력 1 상태를 3초 이상 유지하여 Not Open Warning이 발생하는지 확인한다.
114 | REQ_FW_114 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#2 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다. | Valve Open 출력 후 Close 입력 1 상태를 5초 이상 유지하여 Not Open Alarm이 발생하는지 확인한다.
115 | REQ_FW_115 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#2 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다. | Valve Close 출력 후 Open 입력 1 상태를 3초 이상 유지하여 Not Close Warning이 발생하는지 확인한다.
116 | REQ_FW_116 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#2 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다. | Valve Close 출력 후 Open 입력 1 상태를 5초 이상 유지하여 Not Close Alarm이 발생하는지 확인한다.
117 | REQ_FW_117 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#2 Contact 상태 변화를 감지해야 한다. | Open/Close 입력을 모두 0 상태로 5초 이상 유지하여 Position Fail Alarm이 발생하는지 확인한다.
118 | REQ_FW_118 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#2 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다. | 각 조건 발생 시 Alarm/Warning 상태값과 Address Map의 Alarm/Warning Register 값이 일치하는지 확인한다.
119 | REQ_FW_119 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Process Inlet#2 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다. | 각 Safe-Off 조건 발생 시 Safe-Off 상태가 설정되는지 확인한다.
120 | REQ_FW_120 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Process Inlet#2 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다. | Safe-Off 조건 발생 시 output_control_allowed가 0이 되고 모든 출력이 OFF되며 Address Map 상태와 Last Fault Code가 갱신되는지 확인한다.
121 | REQ_FW_121 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Process Inlet#2 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다. | Run ERR Comm DIO 상태별 LED 표시가 System Status Register 상세 Fault Word Last Fault Code 기준과 일치하는지 확인한다.
| REQ_FW_122 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Process 상태용 Inlet#3 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_123 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#3 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_124 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#3 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_125 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#3 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_126 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#3 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_127 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#3 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_128 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#3 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_129 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Process Inlet#3 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_130 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Process Inlet#3 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_131 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Process Inlet#3 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_132 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Process 상태용 Inlet#4 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_133 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#4 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_134 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#4 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_135 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#4 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_136 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#4 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_137 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#4 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_138 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#4 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_139 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Process Inlet#4 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_140 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Process Inlet#4 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_141 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Process Inlet#4 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_142 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Process 상태용 Inlet#5 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_143 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#5 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_144 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#5 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_145 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#5 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_146 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#5 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_147 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#5 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_148 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#5 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_149 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Process Inlet#5 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_150 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Process Inlet#5 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_151 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Process Inlet#5 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_152 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Process 상태용 Inlet#6 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_153 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#6 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_154 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#6 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_155 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#6 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_156 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#6 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_157 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#6 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_158 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Process Inlet#6 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_159 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Process Inlet#6 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_160 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Process Inlet#6 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_161 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Process Inlet#6 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_162 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean 상태용 Inlet#1 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_163 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#1 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_164 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#1 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_165 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#1 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_166 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#1 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_167 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#1 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_168 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#1 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_169 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Clean Inlet#1 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_170 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Clean Inlet#1 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_171 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Clean Inlet#1 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_172 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean 상태용 Inlet#2 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_173 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#2 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_174 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#2 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_175 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#2 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_176 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#2 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_177 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#2 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_178 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#2 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_179 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Clean Inlet#2 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_180 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Clean Inlet#2 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_181 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Clean Inlet#2 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_182 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean 상태용 Inlet#3 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_183 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#3 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_184 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#3 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_185 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#3 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_186 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#3 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_187 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#3 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_188 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#3 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_189 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Clean Inlet#3 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_190 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Clean Inlet#3 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_191 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Clean Inlet#3 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_192 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean 상태용 Inlet#4 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_193 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#4 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_194 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#4 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_195 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#4 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_196 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#4 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_197 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#4 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_198 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#4 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_199 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Clean Inlet#4 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_200 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Clean Inlet#4 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_201 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Clean Inlet#4 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_202 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean 상태용 Inlet#5 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_203 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#5 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_204 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#5 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_205 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#5 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_206 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#5 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_207 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#5 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_208 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#5 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_209 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Clean Inlet#5 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_210 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Clean Inlet#5 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_211 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Clean Inlet#5 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_212 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean 상태용 Inlet#6 Chamber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_213 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#6 Contact 입력의 포트/핀을 설정해야 한다.
| REQ_FW_214 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#6 Contact 입력의 ON/OFF 판정 기준을 정의해야 한다.
| REQ_FW_215 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#6 Contact 입력 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_216 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#6 Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_217 | 입력 | 입력 상태 변화 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#6 Contact 상태 변화를 감지해야 한다.
| REQ_FW_218 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 Clean Inlet#6 Contact 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_219 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Clean Inlet#6 Contact 상태를 PLC 전송용 상태 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_220 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Clean Inlet#6 입력 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_221 | 통신 | 상태 변화 Event 송신 | 이벤트 통신 | 펌웨어는 Clean Inlet#6 Contact 상태 변화 발생 시 상태 변화 Event 송신 조건으로 처리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_222 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 상호 연결된 Scrubber Contact 입력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_223 | 입력 | 입력 초기 상태 확인 | GPIO Input | 펌웨어는 Back Up EQ 입력의 기본 Jumper 연결 상태를 초기화 시 확인해야 한다.
| REQ_FW_224 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Back Up EQ Contact의 0/1 상태를 Stop/Run 상태로 변환해야 한다.
| REQ_FW_225 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 Back Up EQ Contact 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_226 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 Back Up EQ Contact 입력에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_227 | 입력 | 입력 이상 감지 | GPIO Input | 펌웨어는 Jumper 미연결 또는 유효하지 않은 Contact 상태를 이상 상태로 감지할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_228 | 보호/안전 | Warning 조건 검사 | Warning | 펌웨어는 Back Up EQ의 High High Flame 상태가 입력되면 Warning 조건으로 판단해야 한다.
| REQ_FW_229 | 보호/안전 | Warning Set 처리 | Warning | 펌웨어는 Back Up EQ High High Flame 상태 발생 시 Warning을 Set해야 한다.
| REQ_FW_230 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Back Up EQ의 Stop/Run 및 High High Flame 상태를 PLC 전송 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_231 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Back Up EQ 상태를 PLC가 확인할 수 있도록 주기 송신 또는 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_232 | 입력 | 입력 채널 정의 | GPIO Input | 펌웨어는 User Interface Input 포트를 최소 6개 이상 정의해야 한다.
| REQ_FW_233 | 입력 | 입력 포트/핀 설정 | GPIO Input | 펌웨어는 User Interface Input별 포트/핀 설정을 관리해야 한다.
| REQ_FW_234 | 입력 | 입력 Active Level 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 User Interface Input별 Active Level을 정의할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_235 | 입력 | 입력 상태 읽기 | GPIO Input | 펌웨어는 User Interface Input 상태를 주기적으로 읽어야 한다.
| REQ_FW_236 | 입력 | 입력 Debounce 처리 | GPIO Input | 펌웨어는 User Interface Input에 대해 Debounce 처리를 수행해야 한다.
| REQ_FW_237 | 입력 | 입력 상태 비트맵 반영 | GPIO Input | 펌웨어는 User Interface Input 상태를 내부 입력 상태 비트맵에 반영해야 한다.
| REQ_FW_238 | 시스템 | Parameter 기본값 설정 | Parameter 관리 | 펌웨어는 User Interface Input을 Customer Special Option으로 사용할 수 있도록 기본 설정값을 제공해야 한다.
| REQ_FW_239 | 시스템 | Parameter 변경 처리 | Parameter 관리 | 펌웨어는 개발자가 정의한 User Interface Input 기능 설정을 반영할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_240 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 User Interface Input 상태를 PLC 또는 프로세스모듈 전송 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_241 | 진단 | 입력 Self-test 처리 | Self-test | 펌웨어는 User Interface Input 포트의 진단 또는 Self-test를 수행할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_242 | 출력 | 출력 채널 정의 | GPIO Output | 펌웨어는 User Interface Output 포트를 최소 24개 이상 정의해야 한다.
| REQ_FW_243 | 출력 | Relay 채널 정의 | Relay Output | 펌웨어는 User Interface Output과 연동되는 Relay 출력 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_244 | 출력 | Relay ON/OFF 명령 처리 | Relay Output | 펌웨어는 User Interface Output 명령에 따라 Relay ON/OFF를 제어해야 한다.
| REQ_FW_245 | 출력 | Relay 초기 상태 설정 | Relay Output | 펌웨어는 User Interface Output Relay의 기본 접점 상태를 N/O로 설정해야 한다.
| REQ_FW_246 | 시스템 | Parameter 변경 처리 | Parameter 관리 | 펌웨어는 필요 시 User Interface Output Relay를 N/C 방식으로 변경 설정할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_247 | 출력 | 출력 명령 처리 | GPIO Output | 펌웨어는 프로세스모듈 또는 PLC에서 수신한 User Interface Output 제어 명령을 처리해야 한다.
| REQ_FW_248 | 출력 | 출력 강제 OFF 처리 | GPIO Output | 펌웨어는 모든 User Interface Output에 대해 강제 출력 제어를 지원해야 한다.
| REQ_FW_249 | 출력 | 출력 허용 조건 검사 | GPIO Output | 펌웨어는 User Interface Output 제어 전 허용 조건 및 금지 조건을 검사해야 한다.
| REQ_FW_250 | 출력 | 출력 Fail-safe 처리 | GPIO Output | 펌웨어는 통신 Fault 또는 Emergency 조건에서 User Interface Output을 사전 정의된 안전 상태로 전환해야 한다.
| REQ_FW_251 | 통신 | 제어 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 PLC에서 수신한 User Interface Output 제어 데이터를 내부 출력 제어 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_252 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 User Interface Output 상태를 PLC 또는 프로세스모듈 전송 데이터에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_253 | 진단 | 출력 명령 Count 관리 | 통계 Counter | 펌웨어는 User Interface Output 명령 처리 횟수를 진단 Counter로 관리할 수 있어야 한다.
| REQ_FW_254 | 통신 | 사용 채널 정의 | 통신 포트 설정 | 펌웨어는 상호 연결된 Scrubber Interface 고기능모듈과 통신하기 위한 사용 채널을 정의해야 한다.
| REQ_FW_255 | 통신 | Custom Protocol | Protocol 계층 | 펌웨어는 상호 연결된 Scrubber Interface 고기능모듈과 상태 교환을 위한 통신 프로토콜을 처리해야 한다.
| REQ_FW_256 | 통신 | 상태 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 상호 연결된 Scrubber Interface 고기능모듈과 교환할 상태 데이터를 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_257 | 통신 | Alarm 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 상호 연결된 Scrubber Interface 고기능모듈과 교환할 Alarm 데이터를 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_258 | 통신 | Warning 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 상호 연결된 Scrubber Interface 고기능모듈과 교환할 Warning 데이터를 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_259 | 통신 | 센서 데이터 Mapping | Data Map | 펌웨어는 Pressure 등 Word 단위 계측 데이터를 통신 데이터 영역에 Mapping해야 한다.
| REQ_FW_260 | 통신 | Data Type 변환 | Data Map | 펌웨어는 Bit 단위 상태와 Word 단위 데이터를 구분하여 송수신 데이터 구조에 반영해야 한다.
| REQ_FW_261 | 통신 | Address Range 검사 | Address Map | 펌웨어는 최소 10Word 이상의 통신 데이터 영역에 대해 접근 범위를 검사해야 한다.
| REQ_FW_262 | 통신 | Length 검사 | Frame/Packet 처리 | 펌웨어는 Scrubber Interface 통신 데이터의 길이가 최소 10Word 요구를 만족하는지 검사해야 한다.
| REQ_FW_263 | 통신 | 주기 송신 처리 | 송신 처리 | 펌웨어는 Heart Bit, Alarm, Warning, Run, Pressure 등의 상태를 주기적으로 송신하거나 응답 데이터에 반영해야 한다.
| REQ_FW_264 | 통신 | 수신 데이터 Parsing | 수신 처리 | 펌웨어는 상호 연결된 Scrubber Interface 고기능모듈로부터 수신한 Bit/Word 데이터를 Parsing해야 한다.
| REQ_FW_265 | RTOS | 수신 Thread 연동 | IPC 설계 | 펌웨어는 수신한 Scrubber Interface 데이터를 프로세스모듈 처리 Thread로 전달해야 한다.
| REQ_FW_266 | 통신 | 주기 통신 Timeout 감지 | Timeout 관리 | 펌웨어는 Scrubber Interface 주기 통신이 설정 시간 내 갱신되지 않으면 Timeout으로 감지해야 한다.
| REQ_FW_267 | 보호/안전 | 주기 수신 Timeout Fault | 통신 Fault | 펌웨어는 Scrubber Interface 통신 Timeout이 기준 횟수 이상 발생하면 통신 Fault를 Set해야 한다.
| REQ_FW_268 | 통신 | 송신 Count 관리 | 통신 진단 | 펌웨어는 Scrubber Interface 통신의 송신/수신 Count와 Error Count를 관리해야 한다.

## 2. 통신 프로토콜 정의
번호 | 항목 | 내용 |  | 비고 | ID | Address | Function Type | R/W | Data Type | Item | ID | Note | ID | Address | Function Type | R/W | Data Type | Item | ID | Note
1 | 통신 방식 | Modbus RTU, User Protocol(Usart1) |  |  | 1 | 1 | Read Holding Registers(0x03) | R | Unsigned Int16 | DI#1 | 130 | DIO | 5 | 201 | Write Multiple Register(0x10) | W | Unsigned Int16 | DO#1 | 129 | DIO
2 | 통신 속도 | Uart4 | 115200, 8/N/1 | 485 |  | 2 |  |  |  | DI#2 |  |  |  | 202 |  |  |  | DO#2
|  | Lpuart1 | 38400, 8/N/1 | 485 | 2 | 3 | Read Holding Registers(0x03) | R | Unsigned Int16 | CH1 히터 온도 | 1000 | Heating Jecket1 | 6 | 203 | Write Multiple Register(0x10) | W | Unsigned Int16 | Machine ON/OFF | 2000 | Heating Jecket1
|  | Usart1 | 115200, 8/N/1 | 422 |  | 4 |  |  |  | CH2 히터 온도 | 1001 |  |  | 204 |  |  |  | EEPROM Save | 2001
|  | Usart2 | 19200, 8/N/1 | 485 |  | 5 |  |  |  | CH3 히터 온도 | 1002 |  |  | 205 |  |  |  | ALARM Reset | 2002
|  | Usart3 | 9600, 8/E/1 | 485 |  | 6 |  |  |  | CH4 히터 온도 | 1003 |  |  | 206 |  |  |  | 1CH SV 온도 설정 | 2003
3 | 통신 설정 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | CH5 히터 온도 | 1004 |  |  | 207 |  |  |  | 2CH SV 온도 설정 | 2004
Ts(Send wait time) = 10ms Tfs(Send finish monitoring time) = Max. 20ms Tfr(Receive finish monitoring time) = Max. 20ms Tr(Receive wait monitoring time) = Max. 30ms | [5 empty] | 8 |  |  |  | CH6 히터 온도 | 1005 |  |  | 208 |  |  |  | 3CH SV 온도 설정 | 2005
[6 empty] | 9 |  |  |  | CH7 히터 온도 | 1006 |  |  | 209 |  |  |  | 4CH SV 온도 설정 | 2006
[6 empty] | 10 |  |  |  | CH8 히터 온도 | 1007 |  |  | 210 |  |  |  | 5CH SV 온도 설정 | 2007
[6 empty] | 11 |  |  |  | CH9 히터 온도 | 1008 |  |  | 211 |  |  |  | 6CH SV 온도 설정 | 2008
[6 empty] | 12 |  |  |  | CH10 히터 온도 | 1009 |  |  | 212 |  |  |  | 7CH SV 온도 설정 | 2009
[6 empty] | 13 |  |  |  | CH11 히터 온도 | 1010 |  |  | 213 |  |  |  | 8CH SV 온도 설정 | 2010
[6 empty] | 14 |  |  |  | CH12 히터 온도 | 1011 |  |  | 214 |  |  |  | 9CH SV 온도 설정 | 2011
[6 empty] | 15 |  |  |  | CH13 히터 온도 | 1012 |  |  | 215 |  |  |  | 10CH SV 온도 설정 | 2012
[6 empty] | 16 |  |  |  | CH14 히터 온도 | 1013 |  |  | 216 |  |  |  | 11CH SV 온도 설정 | 2013
[6 empty] | 17 |  |  |  | CH15 히터 온도 | 1014 |  |  | 217 |  |  |  | 12CH SV 온도 설정 | 2014
[6 empty] | 18 |  |  |  | CH16 히터 온도 | 1015 |  |  | 218 |  |  |  | 13CH SV 온도 설정 | 2015
[6 empty] | 19 |  |  |  | CH17 히터 온도 | 1016 |  |  | 219 |  |  |  | 14CH SV 온도 설정 | 2016
[6 empty] | 20 |  |  |  | CH18 히터 온도 | 1017 |  |  | 220 |  |  |  | 15CH SV 온도 설정 | 2017
[6 empty] | 21 |  |  |  | 1CH 알람 | 1018 |  |  | 221 |  |  |  | 16CH SV 온도 설정 | 2018
[6 empty] | 22 |  |  |  | 2CH 알람 | 1019 |  |  | 222 |  |  |  | 17CH SV 온도 설정 | 2019
[6 empty] | 23 |  |  |  | 3CH 알람 | 1020 |  |  | 223 |  |  |  | 18CH SV 온도 설정 | 2020
4 | 구성도 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 4CH 알람 | 1021 |  |  | 224 |  |  |  | Machine ON/OFF | 2000 | Heating Jecket2
[6 empty] | 25 |  |  |  | 5CH 알람 | 1022 |  |  | 225 |  |  |  | EEPROM Save | 2001
[6 empty] | 26 |  |  |  | 6CH 알람 | 1023 |  |  | 226 |  |  |  | ALARM Reset | 2002
[6 empty] | 27 |  |  |  | 7CH 알람 | 1024 |  |  | 227 |  |  |  | 1CH SV 온도 설정 | 2003
[6 empty] | 28 |  |  |  | 8CH 알람 | 1025 |  |  | 228 |  |  |  | 2CH SV 온도 설정 | 2004
[6 empty] | 29 |  |  |  | 9CH 알람 | 1026 |  |  | 229 |  |  |  | 3CH SV 온도 설정 | 2005
[6 empty] | 30 |  |  |  | 10CH 알람 | 1027 |  |  | 230 |  |  |  | 4CH SV 온도 설정 | 2006
[6 empty] | 31 |  |  |  | 11CH 알람 | 1028 |  |  | 231 |  |  |  | 5CH SV 온도 설정 | 2007
[6 empty] | 32 |  |  |  | 12CH 알람 | 1029 |  |  | 232 |  |  |  | 6CH SV 온도 설정 | 2008
[6 empty] | 33 |  |  |  | 13CH 알람 | 1030 |  |  | 233 |  |  |  | 7CH SV 온도 설정 | 2009
[6 empty] | 34 |  |  |  | 14CH 알람 | 1031 |  |  | 234 |  |  |  | 8CH SV 온도 설정 | 2010
[6 empty] | 35 |  |  |  | 15CH 알람 | 1032 |  |  | 235 |  |  |  | 9CH SV 온도 설정 | 2011
[6 empty] | 36 |  |  |  | 16CH 알람 | 1033 |  |  | 236 |  |  |  | 10CH SV 온도 설정 | 2012
[6 empty] | 37 |  |  |  | 17CH 알람 | 1034 |  |  | 237 |  |  |  | 11CH SV 온도 설정 | 2013
[6 empty] | 38 |  |  |  | 18CH 알람 | 1035 |  |  | 238 |  |  |  | 12CH SV 온도 설정 | 2014
[6 empty] | 39 |  |  |  | CH1 히터 온도 | 1000 | Heating Jecket2 |  | 239 |  |  |  | 13CH SV 온도 설정 | 2015
[6 empty] | 40 |  |  |  | CH2 히터 온도 | 1001 |  |  | 240 |  |  |  | 14CH SV 온도 설정 | 2016
[6 empty] | 41 |  |  |  | CH3 히터 온도 | 1002 |  |  | 241 |  |  |  | 15CH SV 온도 설정 | 2017
[6 empty] | 42 |  |  |  | CH4 히터 온도 | 1003 |  |  | 242 |  |  |  | 16CH SV 온도 설정 | 2018
[6 empty] | 43 |  |  |  | CH5 히터 온도 | 1004 |  |  | 243 |  |  |  | 17CH SV 온도 설정 | 2019
[6 empty] | 44 |  |  |  | CH6 히터 온도 | 1005 |  |  | 244 |  |  |  | 18CH SV 온도 설정 | 2020
[6 empty] | 45 |  |  |  | CH7 히터 온도 | 1006 |  |  | 245 |  |  |  | Machine ON/OFF | 2000 | Heating Jecket3
[6 empty] | 46 |  |  |  | CH8 히터 온도 | 1007 |  |  | 246 |  |  |  | EEPROM Save | 2001
[6 empty] | 47 |  |  |  | CH9 히터 온도 | 1008 |  |  | 247 |  |  |  | ALARM Reset | 2002
[6 empty] | 48 |  |  |  | CH10 히터 온도 | 1009 |  |  | 248 |  |  |  | 1CH SV 온도 설정 | 2003
[6 empty] | 49 |  |  |  | CH11 히터 온도 | 1010 |  |  | 249 |  |  |  | 2CH SV 온도 설정 | 2004
[6 empty] | 50 |  |  |  | CH12 히터 온도 | 1011 |  |  | 250 |  |  |  | 3CH SV 온도 설정 | 2005
[6 empty] | 51 |  |  |  | CH13 히터 온도 | 1012 |  |  | 251 |  |  |  | 4CH SV 온도 설정 | 2006
[6 empty] | 52 |  |  |  | CH14 히터 온도 | 1013 |  |  | 252 |  |  |  | 5CH SV 온도 설정 | 2007
[6 empty] | 53 |  |  |  | CH15 히터 온도 | 1014 |  |  | 253 |  |  |  | 6CH SV 온도 설정 | 2008
[6 empty] | 54 |  |  |  | CH16 히터 온도 | 1015 |  |  | 254 |  |  |  | 7CH SV 온도 설정 | 2009
[6 empty] | 55 |  |  |  | CH17 히터 온도 | 1016 |  |  | 255 |  |  |  | 8CH SV 온도 설정 | 2010
[6 empty] | 56 |  |  |  | CH18 히터 온도 | 1017 |  |  | 256 |  |  |  | 9CH SV 온도 설정 | 2011
[6 empty] | 57 |  |  |  | 1CH 알람 | 1018 |  |  | 257 |  |  |  | 10CH SV 온도 설정 | 2012
[6 empty] | 58 |  |  |  | 2CH 알람 | 1019 |  |  | 258 |  |  |  | 11CH SV 온도 설정 | 2013
[6 empty] | 59 |  |  |  | 3CH 알람 | 1020 |  |  | 259 |  |  |  | 12CH SV 온도 설정 | 2014
[6 empty] | 60 |  |  |  | 4CH 알람 | 1021 |  |  | 260 |  |  |  | 13CH SV 온도 설정 | 2015
[6 empty] | 61 |  |  |  | 5CH 알람 | 1022 |  |  | 261 |  |  |  | 14CH SV 온도 설정 | 2016
[6 empty] | 62 |  |  |  | 6CH 알람 | 1023 |  |  | 262 |  |  |  | 15CH SV 온도 설정 | 2017
[6 empty] | 63 |  |  |  | 7CH 알람 | 1024 |  |  | 263 |  |  |  | 16CH SV 온도 설정 | 2018
[6 empty] | 64 |  |  |  | 8CH 알람 | 1025 |  |  | 264 |  |  |  | 17CH SV 온도 설정 | 2019
[6 empty] | 65 |  |  |  | 9CH 알람 | 1026 |  |  | 265 |  |  |  | 18CH SV 온도 설정 | 2020
[6 empty] | 66 |  |  |  | 10CH 알람 | 1027 |  | 7 | 266 | Write Multiple Register(0x10) |  | Unsigned Int16 | User Write Data 01 | 201 | Backup Interface
[6 empty] | 67 |  |  |  | 11CH 알람 | 1028 |  |  | 267 |  |  |  | User Write Data 02 | 202
[6 empty] | 68 |  |  |  | 12CH 알람 | 1029 |  |  | 268 |  |  |  | User Write Data 03 | 203
[6 empty] | 69 |  |  |  | 13CH 알람 | 1030 |  |  | 269 |  |  |  | User Write Data 04 | 204
[6 empty] | 70 |  |  |  | 14CH 알람 | 1031 |  |  | 270 |  |  |  | User Write Data 05 | 205
[6 empty] | 71 |  |  |  | 15CH 알람 | 1032 |  |  | 271 |  |  |  | User Write Data 06 | 206
[6 empty] | 72 |  |  |  | 16CH 알람 | 1033 |  |  | 272 |  |  |  | User Write Data 07 | 207
[6 empty] | 73 |  |  |  | 17CH 알람 | 1034 |  |  | 273 |  |  |  | User Write Data 08 | 208
[6 empty] | 74 |  |  |  | 18CH 알람 | 1035 |  |  | 274 |  |  |  | User Write Data 09 | 209
[6 empty] | 75 |  |  |  | CH1 히터 온도 | 1000 | Heating Jecket3 |  | 275 |  |  |  | User Write Data 10 | 210
[6 empty] | 76 |  |  |  | CH2 히터 온도 | 1001 |  |  | 276 |  |  |  | User Write Data 11 | 211
[6 empty] | 77 |  |  |  | CH3 히터 온도 | 1002 |  |  | 277 |  |  |  | User Write Data 12 | 212
[6 empty] | 78 |  |  |  | CH4 히터 온도 | 1003 |  |  | 278 |  |  |  | User Write Data 13 | 213
[6 empty] | 79 |  |  |  | CH5 히터 온도 | 1004 |  |  | 279 |  |  |  | User Write Data 14 | 214
[6 empty] | 80 |  |  |  | CH6 히터 온도 | 1005 |  |  | 280 |  |  |  | User Write Data 15 | 215
[6 empty] | 81 |  |  |  | CH7 히터 온도 | 1006 |  |  | 281 |  |  |  | User Write Data 16 | 216
[6 empty] | 82 |  |  |  | CH8 히터 온도 | 1007 |  |  | 282 |  |  |  | User Write Data 17 | 217
[6 empty] | 83 |  |  |  | CH9 히터 온도 | 1008 |  |  | 283 |  |  |  | User Write Data 18 | 218
[6 empty] | 84 |  |  |  | CH10 히터 온도 | 1009 |  |  | 284 |  |  |  | User Write Data 19 | 219
[6 empty] | 85 |  |  |  | CH11 히터 온도 | 1010 |  |  | 285 |  |  |  | User Write Data 20 | 220
[6 empty] | 86 |  |  |  | CH12 히터 온도 | 1011 |  |  | 286 |  |  |  | User Write Data 21 | 221
[6 empty] | 87 |  |  |  | CH13 히터 온도 | 1012 |  |  | 287 |  |  |  | User Write Data 22 | 222
[6 empty] | 88 |  |  |  | CH14 히터 온도 | 1013 |  |  | 288 |  |  |  | User Write Data 23 | 223
[6 empty] | 89 |  |  |  | CH15 히터 온도 | 1014 |  |  | 289 |  |  |  | User Write Data 24 | 224
[6 empty] | 90 |  |  |  | CH16 히터 온도 | 1015 |  |  | 290 |  |  |  | User Write Data 25 | 225
[6 empty] | 91 |  |  |  | CH17 히터 온도 | 1016 |  |  | 291 |  |  |  | User Write Data 26 | 226
[6 empty] | 92 |  |  |  | CH18 히터 온도 | 1017 |  |  | 292 |  |  |  | User Write Data 27 | 227
[6 empty] | 93 |  |  |  | 1CH 알람 | 1018 |  |  | 293 |  |  |  | User Write Data 28 | 228
[6 empty] | 94 |  |  |  | 2CH 알람 | 1019 |  |  | 294 |  |  |  | User Write Data 29 | 229
[6 empty] | 95 |  |  |  | 3CH 알람 | 1020 |  |  | 295 |  |  |  | User Write Data 30 | 230
[6 empty] | 96 |  |  |  | 4CH 알람 | 1021 |  |  | 296 |  |  |  | User Write Data 31 | 231
[6 empty] | 97 |  |  |  | 5CH 알람 | 1022 |  |  | 297 |  |  |  | User Write Data 32 | 232
[6 empty] | 98 |  |  |  | 6CH 알람 | 1023 |  |  | 298 |  |  |  | User Write Data 33 | 233
[6 empty] | 99 |  |  |  | 7CH 알람 | 1024 |  |  | 299 |  |  |  | User Write Data 34 | 234
[6 empty] | 100 |  |  |  | 8CH 알람 | 1025 |  |  | 300 |  |  |  | User Write Data 35 | 235
[6 empty] | 101 |  |  |  | 9CH 알람 | 1026 |  |  | 301 |  |  |  | User Write Data 36 | 236
[6 empty] | 102 |  |  |  | 10CH 알람 | 1027 |  |  | 302 |  |  |  | User Write Data 37 | 237
[6 empty] | 103 |  |  |  | 11CH 알람 | 1028 |  |  | 303 |  |  |  | User Write Data 38 | 238
[6 empty] | 104 |  |  |  | 12CH 알람 | 1029 |  |  | 304 |  |  |  | User Write Data 39 | 239
[6 empty] | 105 |  |  |  | 13CH 알람 | 1030 |  |  | 305 |  |  |  | User Write Data 40 | 240
[6 empty] | 106 |  |  |  | 14CH 알람 | 1031 |  | 8 | 306 | Write Multiple Register(0x10) | W | Unsigned Int16 | DIO1 ID | 110 | Slave ID
[6 empty] | 107 |  |  |  | 15CH 알람 | 1032 |  |  | 307 |  |  |  | DIO2 ID | 111
[6 empty] | 108 |  |  |  | 16CH 알람 | 1033 |  |  | 308 |  |  |  | Heating Jecket1 ID | 112
[6 empty] | 109 |  |  |  | 17CH 알람 | 1034 |  |  | 309 |  |  |  | Heating Jecket2 ID | 113
[6 empty] | 110 |  |  |  | 18CH 알람 | 1035 |  |  | 310 |  |  |  | Heating Jecket3 ID | 114
[5 empty] | 3 | 111 | Read Holding Registers(0x03) | R | Unsigned Int16 | 측정가스 농도 | 30000 | Gas STD1 |  | 311 |  |  |  | Gas STD1 ID | 115
[6 empty] | 112 |  |  |  | Gas Status | 10000 |  |  | 312 |  |  |  | Gas STD2 ID | 116
[6 empty] | 113 |  |  |  | 측정가스 농도 | 30000 | Gas STD2 |  | 313 |  |  |  | Gas STD3 ID | 117
[6 empty] | 114 |  |  |  | Gas Status | 10000 |  |  | 314 |  |  |  | Gas Type1 | 118
[6 empty] | 115 |  |  |  | 측정가스 농도 | 30000 | Gas STD3 |  | 315 |  |  |  | Gas Type2 | 119
[6 empty] | 116 |  |  |  | Gas Status | 10000 |  |  | 316 |  |  |  | Gas Type3 | 120
[6 empty] | 117 |  |  |  | 측정가스 농도 | 4 | Gas TFT1
[6 empty] | 118 |  |  |  | Gas Status | 1
[6 empty] | 119 |  |  |  | 측정가스 농도 | 4 | Gas TFT2
[6 empty] | 120 |  |  |  | Gas Status | 1
[6 empty] | 121 |  |  |  | 측정가스 농도 | 4 | Gas TFT3
[6 empty] | 122 |  |  |  | Gas Status | 1
[5 empty] | 4 | 123 | Read Holding Registers(0x03) | R | Unsigned Int16 | User Read Data 01 | 242 | Backup Interface
[6 empty] | 124 |  |  |  | User Read Data 02 | 243
[6 empty] | 125 |  |  |  | User Read Data 03 | 244
[6 empty] | 126 |  |  |  | User Read Data 04 | 245
[6 empty] | 127 |  |  |  | User Read Data 05 | 246
[6 empty] | 128 |  |  |  | User Read Data 06 | 247
[6 empty] | 129 |  |  |  | User Read Data 07 | 248
[6 empty] | 130 |  |  |  | User Read Data 08 | 249
[6 empty] | 131 |  |  |  | User Read Data 09 | 250
[6 empty] | 132 |  |  |  | User Read Data 10 | 251
[6 empty] | 133 |  |  |  | User Read Data 11 | 252
[6 empty] | 134 |  |  |  | User Read Data 12 | 253
[6 empty] | 135 |  |  |  | User Read Data 13 | 254
[6 empty] | 136 |  |  |  | User Read Data 14 | 255
[6 empty] | 137 |  |  |  | User Read Data 15 | 256
[6 empty] | 138 |  |  |  | User Read Data 16 | 257
[6 empty] | 139 |  |  |  | User Read Data 17 | 258
[6 empty] | 140 |  |  |  | User Read Data 18 | 259
[6 empty] | 141 |  |  |  | User Read Data 19 | 260
[6 empty] | 142 |  |  |  | User Read Data 20 | 261
[6 empty] | 143 |  |  |  | User Read Data 21 | 262
[6 empty] | 144 |  |  |  | User Read Data 22 | 263
[6 empty] | 145 |  |  |  | User Read Data 23 | 264
[6 empty] | 146 |  |  |  | User Read Data 24 | 265
[6 empty] | 147 |  |  |  | User Read Data 25 | 266
[6 empty] | 148 |  |  |  | User Read Data 26 | 267
[6 empty] | 149 |  |  |  | User Read Data 27 | 268
[6 empty] | 150 |  |  |  | User Read Data 28 | 269
[6 empty] | 151 |  |  |  | User Read Data 29 | 270
[6 empty] | 152 |  |  |  | User Read Data 30 | 271
[6 empty] | 153 |  |  |  | User Read Data 31 | 272
[6 empty] | 154 |  |  |  | User Read Data 32 | 273
[6 empty] | 155 |  |  |  | User Read Data 33 | 274
[6 empty] | 156 |  |  |  | User Read Data 34 | 275
[6 empty] | 157 |  |  |  | User Read Data 35 | 276
[6 empty] | 158 |  |  |  | User Read Data 36 | 277
[6 empty] | 159 |  |  |  | User Read Data 37 | 278
[6 empty] | 160 |  |  |  | User Read Data 38 | 279
[6 empty] | 161 |  |  |  | User Read Data 39 | 280
[6 empty] | 162 |  |  |  | User Read Data 40 | 281
[6 empty] | 163 |  |  |  | Heart Beat | 199
[6 empty] | 164 |  |  |  | Heart Beat(PLC-IF) | 200

## 3. 프로젝트 기본 정보 (hidden)
프로젝트 기본 정보
번호 | 항목 | 내용
1 | 제품명 | MXC-HIN1
2 | 보드명 | MXC-HIN1
3 | MCU | STM32H563ZI
4 | Clock | 250Mhz
5 | RTOS | Thread X
6 | 통신 방식 | Ethernet
7 | 입력 채널 수 | 26
8 | 출력 채널 수 | 9
9 | 전원 | 24V

## 3-1. 사용 SW 및 버전 (hidden)
임베디드 파트 사용 SW 및 버전관리
번호 | 이름 | 버전 | 비고
1 | STM32CubeIde | 2.1.1
2 | STM32CubeProgrammer | 2.22.0
3 | STM32CubeMx | 6.17.0
4 | VSCode | 1.117
5 | Git | 2.54.0
6 | TortoiseGit | 2.18.0.1
7 | Visual Studio | 18.4.3
8 | H/W 버전
9 | F/W 버전 | V 0.1.0.20260511

## 3-2. 설계 기준 정의 (hidden)
설계 기준 정의
구분 | 번호 | 세부 구분 | 항목 | 결정값 | 비고
개발 환경 | 1 | 개발도구 | IDE | CubeIDE | ver 2.1.1
| 2 | 개발도구 | 설정 툴 | CubeMX | ver 6.17.0
| 3 | 형상 관리 | 버전 관리 | Git
시스템구조 | 4 | MCU | MCU | Stm32H563ZI
| 5 | 운영체제 | RTOS | ThreadX
| 6 | 통신 스택 | 네트워크 | NetX Duo | TCP
RTOS 설계 | 7 | Thread 개수 | Thread 개수 | 7개 | 1. DI Scan 처리 2. SPI ADC Scan 처리 3. DO Control 4. Alarm 5. Modbus TCP 6. EEPROM Management 7. LED
| 8 | 우선순위 구조 | Priority
| 9 | Stack | Stack 크기 | 1kB
메모리 설계 | 10 | Heap | Heap 크기 | 10kB
| 11 | Packet Pool | 패킷 개수 | 20개
동기화 | 12 | Mutex | 사용 여부 | 사용
| 13 | Semaphore | 사용 여부 | 사용
타이밍 | 14 | 데이터 수집 | 주기 | 100ms | 요구사항
| 15 | 통신 | 주기 | 100ms
통신 설계 | 16 | 통신 방식 | 프로토콜 | TCP

## 3. 시스템 구현 사양서
시스템 구현 사양서
1. 문서 목적
MXC-HIF 제어기의 하드웨어 자원, RTOS 태스크, 통신 프로토콜, 통합 메모리맵, 오류 복구 및 USB 펌웨어 업데이트 구현 기준을 정의한다.
본 사양은 현재 IF_main 소스와 프로젝트 문서를 기준으로 작성하며, 실 장비 미검증 항목은 시험 완료 기준에서 별도로 관리한다.
2. 기준 정보
항목 | 기준
제품명 | MXC-HIF (Interface Controller)
MCU | STM32L452VET3 / STM32L452V(C-E)Tx, Cortex-M4F, Flash 512KB, SRAM1 128KB + SRAM2 32KB
System Clock | 80 MHz (HSE 8 MHz → PLL, USB 48 MHz는 HSI48/PLLSAI1 계열)
RTOS | FreeRTOS + CMSIS-RTOS v2
TCP/IP Stack | 미사용 (Ethernet/TCP-IP 기능 없음)
통신 방식 | RS485 4채널(UART4/LPUART1/USART2/USART3), RS422 1채널(USART1), USB Device CDC FS
상위 프로토콜 | Modbus RTU Slave/Master, GST 사용자 프로토콜, USB 부트로더 프로토콜
입력 | 외부 입력은 DIO/Gas/Heating 하위 장치에서 Modbus polling으로 수집
출력 | DIO 하위 장치 HR129 출력 제어; PLC 통신 timeout 시 active DIO 출력 0 fail-safe
ADC | 직접 ADC 측정 기능은 현재 시스템 구현 범위에서 사용하지 않음
비휘발 저장장치 | 내부 Flash: Bootloader 48KB + Slot A/B 각 224KB + Metadata 4KB; 런타임 통신 설정은 RAM 전용
USB | USB FS CDC: 앱 상주 ENTER_UPDATE 수신, 부트로더 A/B 펌웨어 업데이트
주요 요구사항 범위 | 5-UART DMA circular+IDLE 수신, 통합 SharedMap, 7개 통신 태스크, heartbeat/진단, runtime ID 설정, IWDG 롤백
3. 시스템 구조
PLC(UART4 Modbus Slave) ↔ SharedMap ↔ 하위 장치별 Modbus Master(LPUART1/USART2/USART3) 및 GST(USART1) 구조
UART4 read는 SharedMap 최신값을 즉시 반환하고, write는 SharedMap 커밋·ACK 후 대상 포트 태스크가 best-effort로 전달한다.
3.1 계층별 역할
계층 | 책임 | 대표 구성
BSP/HAL | MCU clock, GPIO, DMA, UART, USB, IWDG 초기화 및 인터럽트 제공 | Core/*, Drivers/*, USB_DEVICE/*
Driver | 5개 UART DMA circular+IDLE 수신, RS485/RS422 방향 제어와 오류 복구 | a_uart.c, HAL UART/DMA
Protocol | Modbus RTU Slave/Master frame 처리와 GST frame build/parse | a_modbus_slave.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Service | poll table, active ID/config, 통합 map, PLC group map, heartbeat/fail-safe 관리 | a_poll_table.c, a_comm_config.c, a_shared_map.c, a_plc_group_map.c
Application Task | 포트별 송수신/처리 task 생성, config revision 반영, watchdog 및 IWDG service | a_application.c
Data Model | id + table_type + address 키의 SharedMap과 global GST/config register 제공 | a_shared_map.h/.c
3.2 참고 프로젝트 반영 원칙
투명 브릿지/허브 | 폐기. PLC와 하위 포트는 SharedMap으로 분리하고 task 간 직접 frame forwarding을 하지 않는다.
PLC 요청 처리 | read는 map 즉시 응답, write는 map 즉시 커밋·ACK 후 하위 전달 실패와 PLC ACK를 분리한다.
하위 장치 polling | active_id_list의 실제 사용 ID만 poll하며 pending write를 read polling보다 우선 처리한다.
주소 모델 | 미리 정의된 entry만 허용하고 id/table/address가 모두 일치할 때만 접근한다.
통신 상태 | 연속 3회 실패 시 비정상, 1회 성공 시 정상 복구; HR199 bit flag와 HR200 heartbeat 제공.
현장 업데이트 | 앱 USB CDC 트리거 후 비활성 슬롯에 기록·CRC 검증·시험 부팅·확정 또는 IWDG 롤백한다.
4. 모듈 책임
모듈 | 책임 | 주요 입력 | 주요 출력 | Owner Register/State
a_uart | UART DMA circular+IDLE 수신 상태, 송신, 방향 제어, 오류 복구 | HAL UART/DMA callback, RX DMA buffer | 수신 frame, TX 완료/오류 상태 | UART channel context
a_modbus_slave | UART4 PLC Modbus RTU 요청 검증·응답·write pending 생성 | PLC request frame, SharedMap | Modbus response/ACK, pending write | PLC request context
a_modbus_master | DIO/Heating/Gas discovery, polling, write 우선 처리, 응답 반영 | CommConfig, PollTable, TX queue | 하위 request, SharedMap update | Port context/state machine
a_gst_protocol | GST RX parse, 201~241 TX 생성, 242~282 map 반영 | USART1 RX frame, SharedMap | GST TX queue/frame, map update | GST context/queues
a_shared_map | 통합 entry 생성·검색·read/write·상태/heartbeat 관리 | poll result, PLC write, status event | 현재값, pending state, HR199/200 | SharedMap 660-entry/RAM2
a_comm_config / a_poll_table | 기본 통신값, active ID/Gas profile, device poll/write item 제공 | compile default, HR110~121 apply | revision, active list, poll item | CommConfig
a_plc_group_map | PLC 그룹 주소와 실제 device/global map 사이 변환 | PLC group request | 그룹 read/write 결과 | 주소 변환 규칙
a_application | 초기화, 7개 통신 task, UART4 watchdog, config apply, IWDG refresh | HAL handle, RTOS scheduler | task/queue/mutex service | Task handles, watchdog latch
a_boot_link / a_bootloader_link | ENTER_UPDATE 예약 및 앱 정상 부팅 CONFIRMED 처리 | USB CDC command, boot metadata | reset request, confirmed metadata | noinit flag/metadata
Bootloader + FirmwareUpdater | A/B erase/write/readback/CRC/finalize/reboot 및 PC GUI | USB CDC firmware stream | slot image, progress/result | BlBootMetadata_t
5. Thread 설계
Thread | 주기 | 우선순위 | 책임 | IPC
defaultTask | 20 ms | Normal / 512B | USB Device 초기화, boot-link command polling | USB CDC RX
UART4_Task | 1 ms loop / request-driven | Normal / 2048B | PLC Modbus Slave, 즉시 응답, config apply, PLC watchdog, IWDG refresh | UART4 TX mutex, SharedMap, master queues
LPUART1_Task | 1 ms loop / poll 50 ms 기본 | Normal / 2048B | DIO Modbus Master(ID 1,2 기본) | DIO TX queue, SharedMap
USART2_Task | 1 ms loop / poll 50 ms 기본 | Normal / 2048B | Heating Jacket Modbus Master(ID 20~22 기본) | Heating TX queue, SharedMap
USART3_Task | 1 ms loop / poll 50 ms 기본 | Normal / 2048B | Gas Detector Modbus Master(ID 31,40,30 기본) | Gas TX queue, SharedMap
USART1_RxTask | 1 ms loop | Normal / 1536B | GST frame 수신 및 RX queue 적재, queue full 시 재동기화 | GST RX queue
USART1_ProtocolTask | 1 ms loop / protocol 50 ms 기본 | Normal / 2048B | GST frame 해석, SharedMap read/write, 주기 TX 요청 생성 | GST RX/TX queue, SharedMap
USART1_TxTask | event-driven | Normal / 1536B | GST TX queue 전송 및 실패 시 재시도 | GST TX queue
6. Interface 정의
Interface | 연결 대상 | 방향 | 데이터 | 방식/프로토콜 | 조건 | 책임
UART4 | PLC | 양방향 | 통합 map read/write | RS485, Modbus RTU Slave, 115200 8N1 | 유효 ID/table/address만 응답 | UART4_Task
LPUART1 | DIO | 양방향 | DI/DO 상태 및 출력 | RS485, Modbus RTU Master, 38400 8N1 | active ID 기본 {1,2} | LPUART1_Task
USART2 | Heating Jacket | 양방향 | 온도/상태/설정 | RS485, Modbus RTU Master, 19200 8N1 | active ID 기본 {20,21,22} | USART2_Task
USART3 | Gas Detector | 양방향 | 가스 상태/측정/설정 | RS485, Modbus RTU Master, 9600 8E1 | active ID 기본 {31,40,30} | USART3_Task
USART1 | GST peer | 양방향 | HR201~282 데이터 | RS422, GST, 115200 8N1 | Header/CRC/Tail 검증 | USART1 3-task
USB FS CDC | PC FirmwareUpdater | 양방향 | ENTER_UPDATE, image chunk, 상태 | USB CDC + boot protocol | 비활성 슬롯만 기록, CRC32 확인 | App boot-link/Bootloader
SWD/SWV | 개발 PC | 출력/디버그 | download, debug, ITM log | SWD, SWO/ITM | 개발·진단 시 사용 | Core/Debug
GPIO/IWDG | 보드/MCU | 출력/내부 | MODULE_RUN, MODULE_ERROR, reset | GPIO + IWDG 약 3초 | HardFault/error 및 hang 대응 | main/IRQ/UART4_Task
7. Data Model
7.1 Register Map 원칙
키: (id, table_type, address). 동일 주소라도 ID 또는 Modbus table이 다르면 별도 entry로 취급한다.
Table: Coil(FC01/05/0F), Discrete Input(FC02), Input Register(FC04), Holding Register(FC03/06/10).
미정의 entry와 inactive ID 요청은 응답하지 않으며, 런타임 요청으로 entry를 자동 생성하지 않는다.
PLC read는 map 현재값을 반환하고, PLC write는 pending 설정 후 즉시 commit/ACK하며 하위 전송은 비동기 처리한다.
GST 199~322는 slave ID와 무관한 global Holding Register로 관리한다.
SharedMap 대형 정적 영역은 .sharedmap_ram2(NOLOAD)에 배치하고 SharedMap_Init()에서 명시적으로 초기화한다.
상태값은 timestamp, readable/writable/pending flag와 함께 관리하며 통신 성공/실패 이벤트로 갱신한다.
7.2 Runtime Data
데이터 | 타입/표현 | 생산 모듈 | 소비 모듈 | 저장 여부
SharedMapEntry | uint16 value + id/table/address + flags/timestamp | SharedMap/poll/PLC | 모든 통신 task | RAM2, 전원 시 초기화
통신 상태 HR199 | bit0 DIO, bit1 Heating, bit2 Gas, bit3 GST | Master/GST task | PLC, 진단 | RAM
PLC heartbeat HR200 | uint16 rollover counter | UART4 valid request | PLC | RAM
Active ID list | DIO 2, Heating 3, Gas 3 entries | CommConfig/apply | Master/Slave | RAM; reset 시 기본값
Gas profile hint | 0=AUTO, 1=H2, 2=H2_TFT | PLC/config | USART3 discovery | RAM
Pending write | entry flag/value + port queue item | UART4/PLC group | Master/GST TX | RAM
Master poll state | active index, poll index, retry/timeout/state | Modbus Master | Port task | RAM
GST queue data | RX/TX frame descriptor | USART1 RX/Protocol | Protocol/TX | RAM queue
UART4 watchdog | last_rx_ms + timeout latch | UART4_Task | DIO fail-safe | RAM
Boot metadata | active/pending slot, image CRC/size, state, retry | Bootloader/App | Bootloader/App | Flash metadata 4KB
7.3 Modbus Register 영역 요약
Register 영역 | R/W | 주요 데이터 | Owner
HR110~111 | R/W | DIO active ID 2개 | CommConfig/PLC
HR112~114 | R/W | Heating active ID 3개 | CommConfig/PLC
HR115~117 | R/W | Gas active ID 3개 | CommConfig/PLC
HR118~120 | R/W | Gas profile hint 3개 | CommConfig/PLC
HR121~122 | R/W, R | Apply trigger / result code | Application
HR129~130 | R/W | DIO output 및 장치 정의 영역 | DIO master
HR199 | R | 그룹 통신 상태 heartbeat bit flag | SharedMap
HR200 | R | PLC-UART4 heartbeat counter | SharedMap
HR201~241 | R/W | GST write 41 registers | GST Protocol
HR242~282 | R | GST read 41 registers | GST Protocol
HR283~322 | R/W | GST 예약 global 영역 | SharedMap
IR1000~1035 | R | Heating Jacket 측정/상태 | USART2 Master
HR2000~2020 | R/W | Heating Jacket 설정 | USART2 Master
C/DI 1~99, DI10000~10016 | R/W 또는 R | Gas coil/discrete 상태 | USART3 Master
IR30000~30096, HR40000~40030 | R 또는 R/W | Gas 측정/설정 | USART3 Master
7.4 Persistent Parameter
통신 runtime 설정 | poll period, timeout, retry, active ID, gas profile | 범위/중복/enum 검증; Flash 저장 안 함
Firmware image | Slot A/B 각 224KB | 크기, 벡터 유효성, readback CRC32
Boot metadata | active/pending slot, state, retry, CRC | ping-pong metadata와 CRC 검증
Boot request flag | .noinit_boot_flag | magic/CRC 확인 후 1회 소비
Factory/default config | compile-time macro 및 static table | 부팅 시 RAM으로 복사
8. IPC 설계
IPC | 송신 | 수신 | 방식 | 목적
SharedMap API | UART4/Master/GST | 모든 통신 task | 동기 함수 + 짧은 critical section | 포트 간 최신값 공유
UART4 TX Mutex | UART4/GST ACK callback | UART4 transmitter | CMSIS mutex | PLC 응답 frame 직렬화
DIO TX Queue | UART4/PLC group | LPUART1_Task | FreeRTOS queue | pending write 우선 전달
Heating TX Queue | UART4/PLC group | USART2_Task | FreeRTOS queue | pending write 우선 전달
Gas TX Queue | UART4/PLC group | USART3_Task | FreeRTOS queue | pending write 우선 전달
GST RX Queue | USART1_RxTask | USART1_ProtocolTask | FreeRTOS queue | 수신 frame 분리/재동기화
GST TX Queue | USART1_ProtocolTask/UART4 | USART1_TxTask | FreeRTOS queue | 주기/PLC write GST 전송
CommConfig revision | ServiceConfigApply | 하위 Master tasks | atomic snapshot/revision polling | active ID 변경 후 context 재초기화
9. 구현 단계
단계 | 구현 항목 | 주요 산출물/파일 | 완료·검증 기준
1 | 기준 프로젝트 및 CubeMX 설정 확정 | IF_MAIN.ioc, linker script | MCU/clock/UART/DMA/USB/IWDG 설정 일치
2 | UART 공통 수신 계층 구현 | a_uart.c/h | 5채널 DMA circular+IDLE frame 수신
3 | 통신 설정·poll table 정의 | a_comm_config, a_poll_table | 장치 profile/주소/기본값 정적 검토
4 | 통합 SharedMap 구현 | a_shared_map.c/h | id/table/address 분리, global 영역, RAM2 배치
5 | UART4 Modbus Slave 구현 | a_modbus_slave.c | 지원 FC/주소 검증, 즉시 read/ACK
6 | 하위 Modbus Master 3포트 구현 | a_modbus_master.c | discovery/poll/write/retry/map sync
7 | USART1 GST 3-task 구현 | a_gst_protocol.c | frame 검증, 201~282 map 연동
8 | Application task/IPC 연결 | a_application.c | 7개 통신 task·queue·mutex 생성
9 | PLC 그룹 map 및 runtime config | a_plc_group_map, HR110~122 | apply 검증/rollback/re-discovery
10 | Heartbeat·fail-safe·오류 처리 | HR199/200, UART4 watchdog | 3-fail/1-success, timeout HR129=0
11 | RAM/Flash 배치 최적화 | RAM2 section, heap/stack | link map 및 high-water/heap 확인
12 | USB A/B bootloader 및 GUI | Bootloader, Shared, FirmwareUpdater | 비활성 slot write·CRC·confirm·rollback
13 | 정적 검토 및 빌드 | Debug/Release_SlotA/B | warning/error 없이 clean build
14 | 실 장비 통합 시험 | 시험 결과표/로그 | PLC·하위 장치·GST·USB·fail-safe 시나리오 통과
10. 완료 기준
10.1 기능 완료 기준
영역 | 완료 기준
초기화 | Application_Init 후 7개 통신 task와 필수 queue/mutex가 정상 생성된다.
UART 수신 | 5개 UART가 DMA circular+IDLE로 frame을 유실 없이 전달하고 오류 후 복구한다.
PLC Slave | UART4가 정의된 ID/table/address에만 Modbus 응답하며 read/write 정책을 지킨다.
DIO Master | LPUART1이 active ID를 discovery/poll하고 output pending write를 전달한다.
Heating Master | USART2가 Heating profile 주소를 poll/write하고 SharedMap과 동기화한다.
Gas Master | USART3가 Gas profile을 판별하고 해당 주소를 poll/write한다.
GST | USART1 3-task가 frame 검증 후 HR201~282를 송수신하고 상태를 갱신한다.
SharedMap | id/table/address별 entry와 global 영역이 정확히 분리되고 미정의 요청을 거부한다.
상태/진단 | HR199/200, slave status, retry/timeout 및 로그가 사양대로 동작한다.
Fail-safe | UART4 1000ms timeout 시 active DIO의 HR129=0 write가 1회 enqueue된다.
Runtime 설정 | HR110~122 apply가 유효성 실패 시 기존 설정을 유지하고 성공 시 재-discovery한다.
Firmware Update | 비활성 slot 업데이트, CRC, PENDING_TEST, CONFIRMED 및 IWDG rollback이 동작한다.
10.2 시험 완료 기준
정적 분석/리뷰 | 요구사항-설계-코드 추적성과 critical/high 결함 0건
빌드 | Debug, Release_SlotA, Release_SlotB clean build 성공
메모리 | Flash/RAM/heap/stack 한도 충족; RAM2 section 주소와 사용량 확인
UART 단위 | 각 baud/parity, DMA wrap, IDLE, CRC, timeout, recovery 확인
Modbus 통합 | FC01/02/03/04/05/06/0F/10 및 예외/무응답 정책 확인
GST 통합 | 정상/CRC 오류/길이 오류/queue full/재시도 시나리오 확인
PLC fail-safe | 정상→timeout→HR129=0→통신 복구 및 latch 해제 확인
Runtime config | 정상/invalid/duplicate/profile 오류 및 revision 재초기화 확인
USB 업데이트 | A↔B 왕복, 단절/정전, 잘못된 CRC, hang 후 IWDG rollback 확인
장시간 시험 | 통신 부하 상태에서 memory leak, queue overflow, stack 부족 없이 연속 운전
10.3 산출물 완료 기준
IF_main, Bootloader, FirmwareUpdater 소스와 재현 가능한 빌드 구성
요구사항, 아키텍처, 인터페이스, 데이터 모델, 프로토콜, 구현 사양
기능/통신/업데이트 시험 절차, 결과표, 로그 및 미검증 목록
Slot A/B 이미지, 버전/CRC/빌드 정보와 배포·롤백 절차
REQ-ID ↔ 모듈/파일 ↔ 시험 항목 연결 및 변경 이력
Note on A3: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 02-architecture.md
Note on B7: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B8: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B9: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B10: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B11: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B12: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B13: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B14: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B15: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B16: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B17: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B18: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on B19: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, STM32L452VETX_FLASH.ld, ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A27: 작성 근거: ai_work_documents/documents/02-architecture.md
Note on A28: 작성 근거: ai_work_documents/documents/02-architecture.md
Note on A29: 작성 근거: ai_work_documents/documents/02-architecture.md
Note on A30: 작성 근거: ai_work_documents/documents/02-architecture.md
Note on A31: 작성 근거: ai_work_documents/documents/02-architecture.md
Note on A32: 작성 근거: ai_work_documents/documents/02-architecture.md
Note on A36: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A37: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A38: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A39: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A40: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A41: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A45: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A46: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A47: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A48: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A49: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A50: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A51: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A52: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A53: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A54: 작성 근거: User/Application, Shared, Bootloader, Tools/FirmwareUpdater
Note on A58: 작성 근거: Core/Src/main.c, User/Application/Src/a_application.c
Note on A59: 작성 근거: Core/Src/main.c, User/Application/Src/a_application.c
Note on A60: 작성 근거: Core/Src/main.c, User/Application/Src/a_application.c
Note on A61: 작성 근거: Core/Src/main.c, User/Application/Src/a_application.c
Note on A62: 작성 근거: Core/Src/main.c, User/Application/Src/a_application.c
Note on A63: 작성 근거: Core/Src/main.c, User/Application/Src/a_application.c
Note on A64: 작성 근거: Core/Src/main.c, User/Application/Src/a_application.c
Note on A65: 작성 근거: Core/Src/main.c, User/Application/Src/a_application.c
Note on A70: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, ai_work_documents/documents/03-interfaces.md
Note on A71: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, ai_work_documents/documents/03-interfaces.md
Note on A72: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, ai_work_documents/documents/03-interfaces.md
Note on A73: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, ai_work_documents/documents/03-interfaces.md
Note on A74: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, ai_work_documents/documents/03-interfaces.md
Note on A75: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, ai_work_documents/documents/03-interfaces.md
Note on A76: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, ai_work_documents/documents/03-interfaces.md
Note on A77: 작성 근거: IF_MAIN.ioc, ai_work_documents/documents/03-interfaces.md
Note on A91: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A92: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A93: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A94: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A95: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A96: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A97: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A98: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A99: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A100: 작성 근거: a_shared_map.h, a_comm_config.h, Shared/bootloader_shared.h
Note on A104: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A105: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A106: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A107: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A108: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A109: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A110: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A111: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A112: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A113: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A114: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A115: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A116: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A117: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A118: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md, 05-protocol.md
Note on A121: 작성 근거: a_comm_config.c, Shared/bootloader_shared.h
Note on A122: 작성 근거: a_comm_config.c, Shared/bootloader_shared.h
Note on A123: 작성 근거: a_comm_config.c, Shared/bootloader_shared.h
Note on A124: 작성 근거: a_comm_config.c, Shared/bootloader_shared.h
Note on A125: 작성 근거: a_comm_config.c, Shared/bootloader_shared.h
Note on A129: 작성 근거: User/Application/Src/a_application.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Note on A130: 작성 근거: User/Application/Src/a_application.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Note on A131: 작성 근거: User/Application/Src/a_application.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Note on A132: 작성 근거: User/Application/Src/a_application.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Note on A133: 작성 근거: User/Application/Src/a_application.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Note on A134: 작성 근거: User/Application/Src/a_application.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Note on A135: 작성 근거: User/Application/Src/a_application.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Note on A136: 작성 근거: User/Application/Src/a_application.c, a_modbus_master.c, a_gst_protocol.c
Note on A140: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A141: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A142: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A143: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A144: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A145: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A146: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A147: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A148: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A149: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A150: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A151: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A152: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A153: 작성 근거: ai_work_documents/documents/07-implementation-plan.md, 08-implementation-notes.md
Note on A180: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A181: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A182: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A183: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A184: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A185: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A186: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A187: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A188: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A189: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A190: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A191: 작성 근거: ai_work_documents/documents/01-requirements.md
Note on A193: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A194: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A195: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A196: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A197: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A198: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A199: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A200: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A201: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md
Note on A202: 작성 근거: ai_work_documents/documents/08-implementation-notes.md

## 4. 시스템 구성(순서도) (hidden)
순서도

## 7. Task,Thread (hidden)
Task, Thread 설계
번호 | Task, Thread | 역할 | 주기 | 우선 순위 | 관련 IPC
1 | Digital Input Scan Thread | DI 26점을 주기적으로 Scan하고 Debounce 처리 후 Inlet Open/Close, Scraper Position, Fault 상태를 내부 상태값에 반영한다. 갱신된 DI 상태는 Alarm Thread, Digital Output Control Thread, Modbus TCP Thread에서 사용한다. | 10ms | 3 | 공유 구조체, Mutex, Event Flag
2 | SPI ADC Scan Thread | ADS8678 SPI ADC에서 Inlet Pressure#1~6 Raw Data를 Read하고 AI Signal Type, Scale Min/Max, Filter를 적용하여 Pressure 값을 갱신한다. Pressure 값은 Alarm Thread와 Modbus TCP Thread에서 사용한다. | 10ms | 4 | 공유 구조체, Mutex, 공유 변수
3 | Modubs TCP Thread | Master 연결 요청을 5초 동안 대기한다. 연결 요청이 없으면 Communication Disconnected로 판단하고 모든 출력을 OFF한다. 연결 후에는 Request를 5초 동안 대기하며, 미수신 시 Communication Timeout으로 판단하고 모든 출력을 OFF한다. USB Thread에서 Network Reconfig 요청이 발생하면 기존 TCP 연결과 Socket을 정리하고 변경된 Network Parameter 기준으로 Socket을 재설정한다. | 10ms | 5 | Queue, 공유 구조체, Mutex, 공유 변수
4 | EEPROM Management Thread | Network Parameter 및 Modbus 운전 Parameter 변경 여부와 10분 저장 주기를 관리한다. Parameter 변경 발생 시 즉시 EEPROM 저장을 수행하고 10분 저장 타이머를 Reset한다. 또한 변경 여부와 관계없이10분 주기 도달 시 EEPROM 저장을 수행한다. | Event + 10분 주기 | 8 | Queue
5 | Alarm Thread | Pressure Warning/Alarm, Pressure Hunting, Position Fail, Fault Alarm, Communication Timeout/Disconnected 상태를 판단하고 Alarm/Warning 상태값을 갱신한다. | 50ms | 6 | 공유 구조체, Mutex, Event Flag
6 | Digital Output Control Thread | Inlet Valve, Scraper 출력 제어를 수행한다. Interlock, Fault, Alarm, Communication Timeout/Disconnected 조건 발생 시 모든 제어 출력을 OFF한다. | 10ms | 2 | 공유 구조체, Mutex, 공유 변수, Event Flag
7 | LED Thread | Run, ERR, Comm, DIO 상태에 따라 LED 점등 또는 점멸을 제어한다. | 500ms | 10 | Event Flag, 공유 변수
8 | USB Thread | USB 명령을 수신하고 Network Parameter를 검증한다. 정상 값이면 RAM에 반영하고 EEPROM 즉시 저장 요청, 10분 타이머 Reset 요청, Modbus TCP Network Reconfig 요청을 설정한다. | Event / Blocking | 7 | Queue

## 8. IPC 설계 (hidden)
Shared Memory + Mutex는 Modbus Address Map Array를 공유 메모리로 사용하고, Read/Write 접근 시 동일 Mutex로 보호하는 방식을 의미한다. 각 Thread는 공유 배열에 Index를 통해 직접 접근하지 않고 Register Access API를 통해 접근한다. Register별 Write 권한은 Register Owner로 제한한다.
IPC 설계 | 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| IPC 명 | Network Reconfig Request | Parameter Save Request | DI 상태 전달 | SPI 상태 전달 | Alarm/Warning 상태 전달 | DO 상태 전달 | 출력 제어 허용 상태 전달 | Network Parameter 전달 | Modbus 운전 Parameter 전달 | PLC Register Read 접근 | PLC Register Write 접근 | LED 상태 정보 전달 | Alarm 판단용 상태 조회 | DO 출력 제어 조건 조회 | Modbus 운전 Parameter 조회 | Network Parameter 저장 데이터 조회 | Network Parameter 복원 데이터 반영 | Fault 상태 전달 | Warning 상태 전달 | Pressure 값 전달 | SPI Fault 상태 전달 | DI Fault 상태 전달 | DO Command 전달 | DO Feedback 상태 전달 | 통신 상태 전달 | 출력 Interlock 상태 전달
| 송신 Thread | USB Thread | USB Thread / Modbus TCP Thread | Digital Input Thread | SPI Scan Thread | Alarm Thread | Digital Output Control Method | Alarm Thread / Digital Output Control Method | USB Thread / EEPROM Management Thread | Modbus TCP Thread | Modbus Address Map Array | Modbus TCP Thread | Modbus Address Map Array | Modbus Address Map Array | Modbus Address Map Array | Modbus Address Map Array | Modbus Address Map Array | EEPROM Management Thread | Alarm Thread | Alarm Thread | SPI Scan Thread | SPI Scan Thread | Digital Input Thread | Modbus TCP Thread | Digital Output Control Method | Modbus TCP Thread | Alarm Thread / Digital Output Control Method
| 수신 Thread | Modbus TCP Thread | EEPROM Management Thread | Modbus TCP Thread / Alarm Thread / LED Thread | Modbus TCP Thread / Alarm Thread / LED Thread | Modbus TCP Thread / Digital Output Control Method / LED Thread | Modbus TCP Thread | Digital Output Control Method / Modbus TCP Thread / LED Thread | Modbus TCP Thread / EEPROM Management Thread | Alarm Thread / Digital Output Control Method / EEPROM Management Thread | Modbus TCP Thread | Modbus Address Map Array | LED Thread | Alarm Thread | Digital Output Control Method | Alarm Thread / Digital Output Control Method | EEPROM Management Thread | Modbus Address Map Array | Modbus TCP Thread / LED Thread / Digital Output Control Method | Modbus TCP Thread / Digital Output Control Method | Modbus TCP Thread / Alarm Thread | Modbus TCP Thread / Alarm Thread / LED Thread | Modbus TCP Thread / Alarm Thread / LED Thread | Digital Output Control Method | Modbus TCP Thread / LED Thread | Alarm Thread / Digital Output Control Method / LED Thread | Modbus TCP Thread / LED Thread
| 전달 데이터 | Network Reconfig Request | Save Request | DI 상태값 / FAULT 신호 | Pressure 값 / SPI Fault | Alarm 상태 / Warning 상태 | DO 상태값 | 출력 제어 허용 상태 | Network Parameter | Modbus 운전 Parameter | PLC Read Register Data | PLC Write Register Data | SPI Fault / FAULT 신호 / 출력 제어 허용 상태 | DI 상태값 / SPI Fault / Modbus 운전 Parameter / 통신 Fault 상태 | Alarm/Warning 상태 / DI 상태값 / 출력 제어 허용 상태 | Modbus 운전 Parameter | Network Parameter / Modbus 운전 Parameter | EEPROM 저장 Network Parameter | FAULT 신호 / Fault 상태값 | Warning 상태값 | Pressure 측정값 | SPI Fault 상태 | DI 기반 FAULT 신호 | DO 제어 명령 | DO 출력 Feedback 상태 | PLC 통신 상태 / Timeout 상태 | 출력 Interlock 상태
| IPC 방식 | Queue | Queue | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex | Shared Memory + Mutex
| 발생 조건 | USB Network Parameter 변경 완료 시 | Network 또는 Modbus 운전 Parameter 변경 시 | DI Scan 주기 또는 DI 상태 변경 시 | SPI Scan 주기 또는 SPI Fault 발생 시 | Fault 또는 Warning 상태 판단 시 | DO 출력 제어 후 | Alarm / Fault / 통신 상태 변경 시 | USB Network Parameter 변경 또는 부팅 시 EEPROM Load 완료 시 | PLC에서 Modbus 운전 Parameter Write 시 | PLC Modbus Read 요청 수신 시 | PLC Modbus Write 요청 수신 시 | LED Thread 주기 실행 시 | Alarm Thread 주기 실행 시 | DO 출력 제어 수행 전 | Alarm 판단 또는 DO 제어 조건 확인 시 | Parameter Save Request 수신 시 | 시스템 부팅 또는 EEPROM Load 완료 시 | Fault 조건 발생 또는 해제 시 | Warning 조건 발생 또는 해제 시 | Pressure Scan 주기마다 | SPI 통신 이상 감지 또는 복구 시 | DI 입력 Fault 감지 또는 해제 시 | PLC에서 DO 제어 명령 Write 시 | DO 출력 상태 변경 시 | PLC 통신 Timeout 발생 또는 복구 시 | Fault / Alarm / 통신 Timeout으로 출력 차단 조건 변경 시
| 목적 / 사용처 | 기존 TCP Socket 정리 및 변경된 Network 기준 Listen 요청 | EEPROM 즉시 저장 및 10분 저장 타이머 Reset | PLC Read 응답 / Fault 판단 / LED 상태 표시 | PLC Read 응답 / Fault 판단 / LED 상태 표시 | PLC Read 응답 / 출력 제어 허용 판단 / LED 상태 표시 | PLC에서 DO 출력 상태 확인 | DO 출력 Interlock 판단 / PLC 상태 응답 / LED 상태 표시 | Network 설정값 공유 및 TCP 재설정 기준 데이터 제공 | 운전 조건 반영 / Alarm 판단 / EEPROM 저장 대상 관리 | PLC에 내부 상태값 / Fault / Parameter / DO 상태값 응답 | PLC에서 전달한 운전 Parameter / 제어 명령 / 설정값 반영 | 시스템 상태에 따른 LED 표시 제어 | Alarm / Warning / Fault 상태 판단 | 출력 가능 여부 판단 및 Interlock 조건 확인 | PLC에서 설정한 운전 조건을 내부 제어 로직에 반영 | EEPROM 저장 대상 Parameter 조회 | 저장된 Network Parameter를 Register Map에 반영 | PLC Fault 응답 / LED 표시 / 출력 제어 차단 판단 | PLC Warning 응답 / 출력 제어 조건 판단 | PLC Pressure Read 응답 / 압력 이상 판단 | PLC Fault 응답 / Alarm 판단 / LED Fault 표시 | PLC Fault 응답 / Alarm 판단 / LED Fault 표시 | PLC 명령 기반 DO 출력 제어 수행 | PLC 상태 응답 / LED 표시 상태 판단 | Alarm 판단 / 출력 제어 허용 상태 판단 / LED 표시 | PLC 출력 차단 상태 응답 / LED 상태 표시

## 9.데이터 흐름도 (hidden)
데이터 흐름도
#VALUE!

## 10. 인터페이스 정의 (hidden)
인터페이스 정의
번호 | 인터페이스 구분 | 인터페이스명 | 연결 대상 | 방향 | 신호/데이터 | 방식/프로토콜 | 주기/조건 | 주요 역할 | 비고
1 | 통신 | Modbus TCP | PLC(Master) ↔ Inlet(Slave) | 양방향 | Holding Register Read/Write | Ehternet / TCP /Modbus TCP | PLC 요청 시 | PLC와 운정 상태, 압력값, DI/DO 상태, Parameter를 송수신 | Slave 역할
2 | 통신 | USB CDC | PC ↔ Inlet | 양방향 | Network Parameter 설정 명령 / 응답 | USB | USB 명령 수신 시 | IP, Subnet, Gateway 등 네트워크 설정 | 설정/진단용
3 | 통신 | SPI ADC | MCU ↔ ADS8678 | 입력 | Pressure Raw Data | SPI | 10ms 주기 | Inlet Pressure #1~6 ADC 값을 수집 | Scale/Filter 적용
4 | 통신 | EEPROM | MCU ↔ EEPROM | 양방향 | Network Parameter , Modbus 운전 Parameter | SPI | 변경 시 / 10분 주기 | 설정값 비휘발 저장 및 부팅 시 로드
5 | 입력 | Digital Input | 외부 DI 신호 -> MCU | 입력 | Inlet Open/Close, Scraper Position, Fault | GPIO Input | 50ms 주기 | 외부 접점 상태 수집 및 Debounce 처리 | 26점
6 | 입력 | Pressure Input | 압력 센서 -> ADC | 입력 | Analog Pressure Signal | Analog Input / ADC | 10ms 주기 | 압력 센서 값을 수집하여 Pressure 값으로 변환 | ADS8678 경유
7 | 출력 | Digital Output | MCU -> 외부 출력 회로 | 출력 | Inlet Valve, Scraper Control | GPIO Output | 제어 조건 변경 시 | 밸브 및 Scraper 출력 제어 | Interlock/Alarm 시 차단
8 | 출력 | LED Output | MCU -> LED | 출력 | RUN, ERR, COMM, DIO 상태 | GPIO Output | 500ms 또는 상태 변경 시 | 장치 상태 표시

## 14. 설계 기준 체크리스트 (hidden)
구분 | 번호 | 항목 | 판단 기준 | 판정 | 비고
개발 환경 | 1 | IDE | 사용 MCU를 공식 지원하는가? | □ YES / □ NO
| 2 | IDE | 팀원이 동일 버전으로 설치 가능한가? | □ YES / □ NO
| 3 | IDE | 디버깅 및 다운로드(ST-LINK)가 정상 동작하는가? | □ YES / □ NO
| 4 | 설정 툴 | .ioc 기반 설정 관리가 가능한가? | □ YES / □ NO
| 5 | 설정 툴 | 코드 재생성 시 사용자 코드가 보존되는가? | □ YES / □ NO
| 6 | 설정 툴 | 사용 MCU를 공식 지원하는가? | □ YES / □ NO
| 7 | 설정 툴 | ThreadX / NetX Duo 설정을 지원하는가? | □ YES / □ NO
동기화 | 8 | Mutex | 여러 Thread가 같은 자원에 접근하는가? | □ YES / □ NO
| 9 | Mutex | 해당 자원이 동시에 접근되면 데이터 깨짐이 발생하는가? | □ YES / □ NO
| 10 | Mutex | Mutex 획득 후 오래 대기하는 코드가 없는가? | □ YES / □ NO
| 11 | Semaphore | 특정 작업 완료 후 다른 Thread를 깨워야 하는가? | □ YES / □ NO
| 12 | Semaphore | ISR에서 Thread로 이벤트 전달이 필요한가? | □ YES / □ NO
시스템 구조 | 13 | MCU | 요구 기능을 수행할 CPU 성능이 충분한가? | □ YES / □ NO
| 14 | MCU | Ethernet MAC, UART, GPIO 등 필요한 주변장치를 지원하는가? | □ YES / □ NO
| 15 | MCU | 사용 보드에서 PHY 연결 및 Ethernet 동작이 가능한가? | □ YES / □ NO

## 15.구현 전 체크리스트 (hidden)
구현 전 체크리스트
구분 | 번호 | 판단 기준 | 판정 | 비고
개발 환경 | 1 | 프로그램 버전이 프로젝트 기준으로 통일되어 있는가? | □ YES / □ NO
| 2 | .ioc 파일 기준으로 프로젝트가 정상 생성되는가? | □ YES / □ NO
| 3 | 빌드(Compile)가 에러 없이 수행되는가? | □ YES / □ NO
| 4 | 보드 다운로드(ST-LINK)가 정상 동작하는가? | □ YES / □ NO
기본 프로젝트 검증 | 5 | 코드 Generate 후 기본 프로젝트가 정상 동작하는가? | □ YES / □ NO
| 6 | 기본 Peripheral (GPIO, UART 등) 테스트를 정상적으로 완료했는가? | □ YES / □ NO
시스템 구조 확정 | 7 | Thread 구조가 확정되었는가? | □ YES / □ NO
| 8 | 주요 기능(Task)이 분리되어 정의되었는가? | □ YES / □ NO
| 9 | 데이터 흐름(입력→처리→출력)이 명확한가? | □ YES / □ NO
RTOS / 설계 값 확정 | 10 | Thread 개수 및 역할이 확정되었는가? | □ YES / □ NO
| 11 | Priority 구조가 정의되었는가? | □ YES / □ NO
| 12 | Stack 크기가 설정되었는가? | □ YES / □ NO
| 13 | 주기(Timing)가 정의되었는가? | □ YES / □ NO

## 16. 기능성능결과표 (hidden)
번호 | 분류 | 항목 | 기준 | 결과 | 판정 | 비고
1 | 기능 | MCU 전원 | 3 ~ 5V 이내 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 1. MCU 전원 시트 참고.
2 | 기능 | 종단 저항 | RS485 A–B 종단 120 Ω ±10% 이내 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 2. 종단 저항 시트 참고.
3 | 기능 | DI | LED 점등 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 3. DI 시트 참고.
4 | 기능 | DO | LED 점등 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 4. DO 시트 참고.
5 | 기능 | LED | LED 전체 점등 신호 인가 시 모든 LED정상 점등 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 5. LED 시트 참고.
6 | 기능 | DE 제어 | DI(ID=1), DO(ID=2) ID 매칭 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 6. ID 시트 참고.
7 | 기능 | 통신 안정성 | 요청/응답 1000회 반복 시험 시 통신 오류 0건 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 7. 통신 안정성 시트 참고.
8 | 기능 | Modbus RTU 프레임 간격 | 5T≥ Δt(측정 프레임 간격)≥3.5T 이내 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 8. Modbus RTU 프레임 간격 시트 참고.
9 | 기능 | 프로토콜 (0x03) | 0x03 (Read Holding Register) 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 10. 프로토콜(0x03) 시트 참고.
10 | 기능 | 프로토콜 (0x10) | 0x10 (Write Holding Register) 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 11. 프로토콜(0x10) 시트 참고.
11 | 기능 | 소비전력 | 2.4W (0.1A, 24VDC) 이내 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 12. 소비전력 시트 참고.
12 | 기능 | 동작 전원 | 24VDC (19.2 ~ 28.8 VDC) 범위 내 정상 동작 확인 |  | □ PASS / □ FAIL | 13. 동작 전원 시트 참고
13 | 성능 | 응답 시간 | 요청 -> 응답 시간 10ms 이내 |  | □ PASS / □ FAIL | 14. 응답 시간 시트 참고.
14 | 성능 | CRC 에러율 | 10,000회 연속 데이터 송수신 시 CRC Error 0건 |  | □ PASS / □ FAIL | 15. CRC 에러율 시트 참고.
15 | 성능 | 데이터 처리 지연 시간 | 데이터 수신 완료 후 LED 점등까지 2.5ms 이내 |  | □ PASS / □ FAIL | 16. 데이터 처리 지연 시간 시트 참고.